EasyHome7

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для инсталляции на объекте

“ Песочная”

ВЕРСИЯ ИНТЕРФЕЙСА __63___

РОССИЯ

2015

Уважаемый пользователь!

Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Мы надеемся, что этот документ поможет вам в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

Внимание! Права на этот документ являются собственностью ООО «Дом Бизнес Строй». Копирование в любой форме, распространение, в том числе в переводе, любых материалов возможны только с письменного разрешения ООО «Дом Бизнес Строй».

Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

Дата редакции документа: __18 августа 2015 года___

http://www.HomeLogicSoft.com

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Активация программы	4

2.1 Главное окно	4

2.2 Настройки подключения (служебный раздел)	5

2.3 Общие настройки (служебный раздел)	5

3.1 Освещение	6

3.2 Климат	8

3.2.1 Автоматическое управление климатом	11

3.3 Защита от протечек	12

3.4 Система вентиляции	11

3.5 Раздел Ятаган и Камин	15

3.6 Электросистема	16

3.7 Технические узлы	19

3.7.1 Счётчики воды	19

3.7.2 Система ГВС	20

3.7.3 Система ХВС	21

3.7.4 Система отопления ТУ1	22

3.7.5 Система отопления ТУ2	23

4.1 Системные аварии	24

1.1 Активация программы

Активация данной версии программы не требуется.

2.1 Главное окно

Элементы главного окна программы представлены на рисунке 1. Из главного окна программы можно получить доступ к: Освещению, Климату, Мониторингу, Вентиляции, прочим разделам и Сервисной информации.

Рисунок 1 – Элементы главного окна программы EasyHome

Для Windows возможна работа программы в оконном режиме с размером окна от 640х480 до любого большего (масштабирование фонового изображения и контролов происходит автоматически), и так же в полноэкранном режиме. Переключение Оконный – Полноэкранный режим выполняется клавишей на клавиатуре F12. Программа сохраняет своё положение на экране для повторного запуска.

2.2 Настройки подключения (служебный раздел)

Страница «Подключение | Connections» отображает настройки подключения к контроллеру (рисунок 2). И имеет следующие параметры:

- IP адрес контролера (программа работает с фиксированными адресами);

- IP порт (для спецификации ModBusTCP – 502, может меняться для работы через роутеры);

- Период цикла опроса контролера (допустимые значения 500 – 5000мс, фактическая скорость опроса зависит от качества интернет соединения и скорости ответов ПЛК);

- Смещение внутри контролера (для ПЛК CX9000 с ПО EasyHome устанавливается 4000);

- Переподключение периодически закрывает и открывает IP соединение, что может требоваться для стабильной работы в некоторых сетевых условиях.

- синхронизация времени (позволяет синхронизировать время на контролере);

Рисунок 2 - Страница «Настройка подключения»

2.3 Общие настройки (служебный раздел)

Страница «Настройки | Settings» отображает общие настройки программы (рисунок 3). И имеет следующие параметры:

- режим работы программы (Стандартный режим или режим Администратора, позволяет производить конфигурирование  интерфейса – см. инструкцию на КОНФИГУРИРОВАНИЕ EH7_Edit1_Manual_ru.pdf );

- Выбор языка интерфейса

- Разрешение ведения архива 16ти статистических параметров

- Разрешение ведения архива аварийных сообщений из журнала аварий

- Смена фонового изображения (изменяет фоновое изображение на главном окне программы на следующее изображение из папки /fone в формате *.png)

Рисунок 3 - Страница «Настройка программы»

Для восстановления последних рабочих настроек  интерфейса рекомендуется иметь резервную копию всей папки программы /_EH7_Object_NN. Перед восстановлением папки нужно закрыть программу EasyHome, удалить замещаемую рабочую папку, затем скопировать резервную папку, и переименовать одну из резервных копий в рабочую. Таким образом, на диске останется новая рабочая копия и резервная копия.

3.1 Освещение

Система освещения объекта выполнена на базе шины EIB/KNX. Для индивидуального и группового управления светильниками используются выключатели KNX установленные в помещениях, которые при нажатии дают соответствующую телеграмму в шину. В щитовой установлены активаторы системы KNX – релейные модули и диммеры, исполняющие команду выключателя. Основная функциональность обеспечивается данными устройствами автономно, для их настройки используется ПО ETS3.

Система EasyHome позволяет отслеживать телеграммы в сети KNX, визуализируя изменение состояния светильников, инициирует самостоятельный опрос при отсутствии активности в сети и ретранслирует в сеть команды управления освещением при включении-выключении/ изменении яркости группы освещения на интерфейсе EasyHome. Максимальный темп отсылки телеграмм управления с подтверждением в шину KNX – 0.5c.

Раздел «Освещение» (рисунки 4-5) имеет трехуровневую систему: «Выбор этажа дома», «Выбор помещения на плане этажа» и непосредственно «Помещение». И позволяет:

- Видеть реальное состояние освещения;

- Включать или выключать группы освещения, менять яркость;

- Включать или выключать все группы освещения в данной комнате одновременно;

- Создавать сцены освещения в комнате и на всём объекте, запускаемые с интерфейса системы EasyHome

Рисунок 4 - Страница «Выбор помещения для Освещения»

Рисунок 5 - Страница «Освещение»

3.2 Климат

Система климата объекта выполнена: Частично на базе шины EIB/KNX – комнатные термостаты – отображают текущую температуру и желаемую уставку температуры, позволяют включать или выключать климат в комнате. На базе оборудования DAIKIN – система кондиционирования, на оборудовании Siemens – сервопривода системы отопления. Основная функциональность обеспечивается ПЛК Beckhoff, который собирает и обрабатывает информацию в системе EasyHome, выдаёт управляющие команды на приборы отопления/охлаждения.

Система EasyHome позволяет отслеживать телеграммы в сети KNX, отслеживая изменения текущих температур и уставок на термостатах EIB/KNX, инициирует самостоятельный опрос при отсутствии активности в сети.

Раздел «Отопление» (рисунки 6-10) имеет трехуровневую систему: «Выбор этажа дома», «Выбор помещения на плане этажа» и непосредственно «Помещение с климатом». И имеет следующие возможности:

- Индикатор текущей температуры в помещении;

- Изменение желаемой температуры в помещении;

- Индикатор средней мощности/скважности обогрева

- Управление системой вентиляции и кондиционирования в данном помещении

- Выбор автоматического или ручного управления климатическими приборами

Рисунок 6 – Страница «Отопление – все этажи дома»

Рисунок 7 – Страница «Отопление»

Рисунок 8 – Страница «Отопление - дополнительные климатические функции»

Рисунок 9 – Страница «Отопление - Настройки»

В ручном режиме регулирования климата Термостат Воздуха (радиаторы), Термостат Пола и Кондиционер работают независимо друг от друга по выставленным пользователем уставкам температуры воздуха и пола. Если включен кондиционер, уставка Т воздуха для Термостата радиатора понижается, что бы не мешать работе кондиционера.

3.2.1 Автоматическое управление климатом

Данная функция включается для каждого помещения раздельно переключателем Ручн. – Авто.

В автоматическом режиме идёт проверка температуры воздуха на перегрев: Если температура воздуха в течении установленного времени АВТО режима более на Т отклонения АВТО от желаемой уставки или отклонение мгновенно превысило порог на 3°С, то:

- Для помещений без обогрева пола включается кондиционер на установленную температуру + Т Комп.УставкиКонд-ра, а уставка термостата обогрева воздуха радиаторами понижается, что бы не мешать работе кондиционера на охлаждение.

- Для помещений с обогревом пола, первым шагом понижается установленная температура пола, пока температура воздуха выше желаемой. Таким образом начинает работать поддержание желаемой Т воздуха за счёт изменения Т пола.

  - Если температура воздуха через установленное время АВТО режима более на Т отклоненя АВТО желаемой температуры воздуха, происходит следующий шаг в режим А).

- Когда температура в течении установленного времени АВТО режима менее на Т отклоненя АВТО желаемой температуры воздуха или мгновенно стала ниже на 4°С, происходит выключение кондиционера и запуск термостата воздуха и пола на желаемые уставки температур – исходный режим.

- Аналогично включается режим обогрева кондиционером при нехватке нагрева температуры воздуха радиаторами/полами, но уставка Термостата воздуха в этом режиме повышается на 3°С для селекции, когда нагрев радиаторами стал эффективен и нужда в нагреве кондиционером отпадает.

Во время работы кондиционера в АВТО режиме:

Если текущая температура выше желаемой на Т отклоненя АВТО, то кондиционер работает на максимальную скорость охлаждения.

Если текущая температура выше желаемой, но не более чем на Т отклоненя АВТО, то кондиционер работает на минимальную скорость охлаждения.

Если текущая температура равна или ниже желаемой, то кондиционер работает в режиме вентилятора без охлаждения.

Более подробное описание алгоритма автоматической работы климата см в файле EH_PLC-407_KlimateProgram_ru.pdf.

Рисунок 10 – Комнатный Термостат EIB/KNX и Страница «Отопление - комната»

3.3 Защита от протечек

На странице «Протечки» локализуется место протечки и отображается состояние клапана стояка водоснабжения – Открыт-Закрыт. Для временной блокировки защиты можно ввести период отключения системы защиты от протечек на время уборки (рисунок 13). Перекрывание стояков происходит по соответствующим зонам. Есть возможность вручную закрыть стояки в любой зоне.

Рисунок 11 – Страница «Протечки»

3.4 Система вентиляции

В разделе «Вентиляция» отображается текущее состояние системы вытяжек СУ, кухни и приточной вентиляционной установки. При включении в работу системы Ятаган вентмашина переходит на специальный режим, после выключения Ятагана – переходит в предыдущее состояние работы.

Рисунок 12 – Страница «Вентиляция»

Рисунок 13 – Страница визуализации Вентмашины

В настройках системы вентиляции можно настроить для автоматического режима влияние зон климата, ограничение минимальной и максимальной скорости работы. Степень компенсации вытяжек санузлов и кухонной.

При необходимости периодического проветривания в случае выключенной системы вентиляции устанавливаются ненулевые параметры “Прогон”. Отсчёт периода прогона начинается с последнего выключения вентмашины.

Тут же устанавливается пороговое значение давления на фильтире для выдачи сигнала об засоре.

Рисунок 14 – Страница Настройки Вентмашины

3.5 Раздел Ятаган и Камин

В разделе «Ятаган и Камин» отображается состояние системы.

Включить запуск режима КАМИН можно с главной страницы интерфейса, со страницы системы Ятагана кнопкой “Включить КАМИН”  - поставит галочку или нажав КОД на выключателе KNX на клавише Ятагана. Система автоматики переведёт вентмашину в режим Ятагана, включит вентиляторы вытяжки Ятагана и запустить щит Ятагана.

Через несколько секунд, если все устройства работают в нужном режиме – загорится индикатор на интерфейсе “Камин РАЗРЕШЕНО”       и загорится оранжевый индикатор на клавишах KNX выключателей на кнопке Ятагана. Если кокое-то устройство не вышло на рабочий режим – загорается лампа “Общая авария системы Ятагана”, а в журнале Аварий выводится сообщение о том, какое устройство на каком этапе не запустилось в нужный режим.

Для сброса аварии на интерфейсе надо нажать “Сброс Аварий Ятагана”, так же авария будет сброшена при повторном вводе КОДА с выключателя KNX.

Для выключения режима КАМИН на интерфейсе надо снять галочку “Включить КАМИН” или набрать КОД ещё раз.

Рисунок 15 – Страница «Ятаган и Камин»

На время работы мойки и сушки режим камин не запускается.

3.6 Электросистема

На вкладке «Электросистема» отображаются текущие параметры электроснабжения – токи, напряжения, мощности, аварии. Настраиваются параметры ограничения потребляемого тока и страницы Электронагрузок и Аварий

Рисунок 16 – Страница «Электросистема»

Рисунок 17 – Страница «Нагрузки»

Пользователь не может управлять электронагрузками работающими от других подсистем – электрическими тёплыми полами, обогревом ливниевой канализации и т.д. Их управление возможно только с их страницы в ручном режиме данной подсистемы.

При работе системы защиты от электроперегрузок происходит отключение электронагрузок с фазы, по которой ток превысил допустимое значение, в порядке указанном на экране снизу-вверх. Отключение электронагрузки происходит раз в 500мс до выхода из опасной ситуации. При наличии по данной фазе запаса тока достаточного для подключения следующей нагрузки происходит последовательное включение электронагрузок – раз в 1 секунду.

При наличии критической электроаварии (сработал вводной или основной автомат, щит АВР отключил питание из-за пропадания напряжения ) происходит отключение всех электронагрузок, это необходимо для отсутствия пиковой перегрузки вводного автомата – контакора при включении питания. После исчезновения критической электроаварии начинает работать алгоритм защиты от перегрузок, подключающий последовательно все электронагрузки.

Во вкладке «Аварии» отображаются планы сборки щитов и места локализации электроаварий.

Рисунок 18 – Страница «Аварии» с визуализацией щитов.

Для защиты ИБП от перегрузки применена дополнительная система на базе ограничителя мощности ОМ-301.

Рисунок 19 – Страница «ИБП»

3.7 Технические узлы

На странице «Технические узлы» отображается выбор интересующей системы.

Рисунок 20 – Страница «Технические узлы»

3.7.1 Счётчики расхода воды

На странице «Счётчики» отображается текущие показания электронных счётчиков импульсов расхода воды. Тут же можно ввести новые начальные значения.

Рисунок 21 – Страница «Счётчики»

3.7.2 Технический узел 1 – система ГВС

На странице «ТУ1-ГВС» отображается состояние и настройки системы ГВС.

Рисунок 22 – Страница «ТУ1-ГВС»

В ручном режиме можно свободно управлять всеми устройствами и выключать питание клапанов полостью.

Система защиты протечек в автоматическом режиме: Управляет перекрыванием стояков клапанами Нхх индивидуально по зонам, в зависимости от места протечки. Клапан К1-3 всегда открыт. Работают функции ручного перекрытия зоны и включения режима УБОРКА со страницы системы протечек.

Система ГВС в автоматическом режиме: Определяется наличие городского снабжения горячей водой: ЕСЛИ температура стояка выше пороговой и давление стояка выше порогового значения в течении 10 секунд, то клапан К1-6 поворачивается на забор воды от городской линии горячей воды, электрический нагрев бойлера выключен. ИНАЧЕ  определяется отсутствие городского снабжения горячей водой, клапан К1-6 поворачивается на забор холодной воды, электрический нагрев бойлера включается. Циркуляционный насос ГВС работает постоянно.

Кнопка “Промывка фильтра” работает при автоматическом режиме ГВС и переключает положение клапанов К1-4 и К1-5 на обратный поток воды для промывки фильтра, промывка выключается этой же кнопкой.

Общее питание клапанов включается включением любого автоматического режима.

3.7.3 Технический узел 1 – система ХВС

На странице «ТУ2-ХВС» отображается состояние и настройки системы ХВС.

Рисунок 23 – Страница «ТУ1-ГВС»

В ручном режиме можно свободно управлять всеми устройствами и выключать питание клапанов полостью.

Система защиты протечек в автоматическом режиме: Управляет перекрыванием стояков клапанами Нхх индивидуально по зонам, в зависимости от места протечки. Клапан К2-3 всегда открыт. Работают функции ручного перекрытия зоны и включения режима УБОРКА со страницы системы протечек.

Общее питание клапанов включается включением любого автоматического режима.

3.7.4 Технический узел 1 – система отопления

На странице «ТУ1-Отопление» отображается состояние и настройки.

Рисунок 24 – Страница «ТУ1- Отопление»

В ручном режиме работы котлов: насос циркуляции отопления включен и клапан К1-1 открыт на питание от городского теплоносителя, если хоть один сервопривод радиатора питающегося от ТУ1 открыт сиcтемой зонального отопления. Если тепло не требуется, то насос выключен и клапан К1-1 закрыт. Клапан К1-2 постоянно открыт на питание от городской линии теплоносителя.

Система управления котлами в автоматическом режиме:

Если уличная температура (определяемая перед вентмашиной) более 25°С, то клапан К1-1 закрыт. Если уличная температура менее 25С, то клапан К1-1 открыт для возможности мониторинга наличия городского теплоносителя.

ЕСЛИ хоть один сервопривод радиатора питающегося от ТУ1 открыт сиcтемой зонального отопления (т.е. требуется топление) И температура уличная менее 20°С И температура городского теплоносителя менее 40°С, ТО включается электрокотёл и клапан К1-2 поворачивается на проход теплоносителя через электрокотёл.

3.7.4 Технический узел 1 – система отопления

На странице «ТУ1-Отопление» отображается состояние и настройки.

Рисунок 25 – Страница «ТУ2- Отопление»

В ручном режиме работы котлов: насос циркуляции отопления включен и клапан К2-1 открыт на питание от городского теплоносителя, если хоть один сервопривод радиатора питающегося от ТУ2 открыт сиcтемой зонального отопления. Если тепло не требуется, то насос выключен и клапан К2-1 закрыт.

Система управления котлами в автоматическом режиме:

Если уличная температура (определяемая перед вентмашиной) более 25°С, то клапан К2-1 закрыт. Если уличная температура менее 25С, то клапан К2-1 открыт для возможности мониторинга наличия городского теплоносителя.

ЕСЛИ хоть один сервопривод радиатора питающегося от ТУ2 открыт сиcтемой зонального отопления (т.е. требуется топление) И температура уличная менее 20°С И температура городского теплоносителя менее 40°С, ТО включается электрокотёл и насос забора городского теплоносителя выключается. В котле работает встроенный насос циркуляции теплоносителя.

4.1 Системные аварии

Вкладка «Аварии» позволяет просмотреть общий список аварий и сообщений (рисунок 26). Содержит три типа отображения: активные аварии, активные сообщения, все записи (все аварии и сообщения системы).

Все тревоги разделяются на Аварии и Сообщения, общее кол-во их может быть до 254, при этом к каждой аварии выдаётся время и параметр, параметр может быть – кол-во, номер, текущее значение.

Рисунок 26 – Системные аварии

Все аварии архивируются в папке \Alarms\Alarm_28_03_13.csv, где ежедневно записывается новый файл со списком изменений аварий за сутки.

# Text boxes

Ведение архива данных в папке Archive/Out_13_09_12.csv, данные записываются  раз в 10 секунд в отдельный файл ежедневно.

Возвращение на предыдущую страницу

Индикатор наличия и кол-ва аварийных сообщений

Иконки выбора страницы интерфейса соответствующей системы

Индикатор времени в ПЛК и наличия связи с ПЛК

Возвращение на главную страницу

Время на ПК

Порт: 502

Для подключение через глобальную сеть интернет, следует настроить переадресацию с фиксированного внешнего IP адреса на ПЛК в локальной сети по порту 502.

IP адрес опрашиваемого ПЛК: 192.168.55.201

Переключение следующего фонового рисунка из папки Images/Fone/ *.png

Выбор языка интерфейса

Переключение Стандартного режима и режима Администратора для выполнения конфигурирования интерфейса

Время, в течении которого система ожидает выравнивания температуры перед  следующим шагом автоматического переключения климата (см. схему авто работы климата)

Позволяет настроить климат для всех помещений одновременно

Индикатор текущего состояния нагрева

Выбор режима работы кондиционера на Охлаждение.

Выбор режима работы кондиционера на Обогрев.

Выбор скорости кондиционера – низкая или высокая

Включение кондиционера в работу

Включение вентиляции в данном помещении, влияет на авто режим вентмашины

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Настройки системы отопления

Выбор соответствующего помещения

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Показывает влажность, при наличии датчика

Включен ли климат в соответствующей сцене

Параметры кондиционеров по всем помещениям

Индикатор смещения уставки в АВТО режиме

Выбор помещения

Настройка параметров освещения

не используется на данном объекте

Выбор этажа здания

Желаемая уставка Т воздуха

Разрешение работы Электрических тёплых полов от системы защиты от электро- перегрузки питающей сети

Кнопка управления термостатом

Состояние группы света

Вход на соответствующий уровень дома

Текущие значения температур

Чёрный – Т воздуха

Красный – Т пола

Яркость диммируемой группы света

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Переключение работы климата в данной комнате в автоматический или в ручной режим

Текущая Т воздуха

Текущая температура воздуха в помещении

Индикатор средней мощности/скважности нагрева

Клавиши изменения уставки

Желаемая температура воздуха (уставка) в градусах цельсия - С

Кнопки запуска и записи сцен освещения комнат.

Включение-выключение климата автоматически по датчику движения

Ручное разрешение работы Электрических тёплых полов

Параметры отопления по всем помещениям

Кнопки-индикаторы работы вентмашины и вытяжек

Индикатор - повторитель индикатора работы вентмашины на панелях KNX и команды запуска/останова вентмашины с панели KNX

Параметры вычисляемые системой климата для вентмашины для её автоматической регулировки

Флаг активности данной аварии

Общее кол-во активных аварий

Считываемая авария с ПЛК

Индикатор ВКЛ/ECO

Доля вентиляции для компенсации притоком каждой зоны работы вытяжного вентилятора.

Доля вентиляции для одной зоны включенного климата.

Тип – Авария “” или Сообщение “”

Текст сообщения

Параметр аварии: В тексте аварии может быть указан тип параметра - кол-во или значение величины.

Если в тексте аварии не указан параметр, то это общее количество таких пришествий на данный момент.

Для синхронизации часов ПЛК с часами на компьютере интерфейса нажмите “Синхронизировать”

Кнопка переключения на режим обзора рабочего стола или полноэкранного режима (длинным нажатием)

Ведение архива сообщений и аварий в папке Alarms/Alarm_30_08_12, данные записываются  при загрузке и при изменении в отдельный файл ежедневно.

Время, на которое включается климат и вентиляция в комнате по датчику движения

Время, на которое включаются вытяжки санузлов по датчику движения.

Режим управления обогревом по алгоритму плавного ПИД регулирования с Широтно-Импульсной Модуляцией для плавной работы клапана.

Доля вентиляции необходимая для компенсации вытяжки кухни. Работа которой определяется по ненулевому току потребления.

Разрешение работы электрокотла от системы защиты от электро- перегрузки питающей сети

Ручное включение работы электрокотла

Разрешение работы электрокотла от системы защиты от электро- перегрузки питающей сети

Ручное включение работы электрокотла

Текущие значения в кубометрах

Текущие значения в импульсах/литрах.

Счётчики 1..4 в ТУ1 - ГВС

Служебные индикаторы автодетектора неисправности клапанов

Счётчики 5..8 в ТУ2 - ХВС

Индикатор положения/состояния

Иконки выбора служебного раздела

Индикация общей и статистической информации объекта:

LightsON – кол-во включенных групп света

AvSet – средняя уставка Т воздуха

AvOnSet – средняя уставка Т воздуха включенных зон клмата

AvAir – средняя текущая температура воздуха

Apol – средняя текущая температура полов

AirOn, PolOn – кол-во включенных зон климата

Кнопки включения клапана

Разрешение работы электробойлера от системы защиты от электро- перегрузки питающей сети

Ручное включение работы электробойлера

КОД запуска Ятагана с выключателя KNX

Настройка параметров автоматической мойки и сушки Ятагана после работы

Дублирование органов управления щита Ятагана

Индикатор очереди работы вентилятора Ятагана

Кнопка запуск режима Ятаган, запускается так же с KNX с помощью КОДА

Запускать ли МОЙКУ и СУШКУ Ятагана после использования

Кнопка-индикатор работы вентмашины (дублируется на KNX)

Текущие значения напряжения

Текущая потребляемая мощность

Выбранная мощность ограничения и вычисляемый ток ограничения по фазе

Текущие значения токов

Индикатор наличия фазы

Кнопки включения клапана

Индикатор положения/состояния

Электронагрузки управляются в АВТО режиме от сигнала с ОМ-301. В ручном режиме управляются с интерфейса.

Отмена ограничения всех электронагрузок вне зависимости от потребляемой мощности или критической электроварии

Сигнальные выходы прибора ОМ-301

Индикатор наличия разрешения на работу данной нагрузки:  - есть мощность для работы или  - нагрузка отключена из-за перегрузки электросети

Включение-выключение электронагрузки пользователем.

Названия электронагрузок

Текущие значения токов

Индикаторы наличия электроаварии и её локализация в щите:

- наличие аварии

- отсутствие аварии

Флаг необходимости СМС оповещения

Флаг необходимости включения Сирены по данной Аварии

Индикатор того, что СМС оповещение прошло после появления аварии

Время последнего происшествия

Компенсация уставки работы кондиционера по своему датчику температуры (как правило +2..3С)

Отклонение текущей температуры от уставки при которой система климата в АВТО режиме включает-выключает тёплый пол и кондиционер.

Текущие параметры электроснабжения

Текущие параметры вентиляции:

VitSuOnCount – кол-во включенных вытяжек с индивидуальным каналом

Vent0-On N – кол-во включенных зон вентиляции в системе климата

Кнопки управления светом

Кнопка  и индикатор управления вентиляцией

Кнопка  и индикатор управления ЯТАГАНОМ

Кнопка сброса питания контроллеров Гидролок для удалённого сброса сигнала протечки.

Включение для вентмашины автоматической регулировки