## ModbusST
Регистры памяти EasyHomePLC-448
Общий размер доступной памяти для ModbusTCP для обмена (и функциональность) зависит от применяемого ПЛК :
| Beckhoff | BС90хх | 512 | (Может работать укороченная версия ПО)
|  | BX9001 | 2048 | (Стандартная область)
|  | CXх0xx | 8190 | (Расширенная область и дополнительно есть резерв)
| ОВЕН | ПЛК100…160 | 3000 | (Расширенния FreeDIO, ZigBee, ...)
| EasyHome | PLC-x | 65535 | (Полный диапазон)
|  | PLC-micro | 3000 ??
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОБЛАСТИ ИНТЕРФЕЙСА (ModbusST)
| Адрес %MB | Размер, байт | ТИП | Имя переменной | Описание | [6 empty] | Физика
| 0 | 44 | СТРУТКУРА | System | Системная область
| 44 | 16 | 16xBYTE | Statistics | Архивирование 16ти байт данных в файл *.CVS. ! Частота сохранения <archivedelay value="10000"/> в мс.
| 60 | 160 | МАССИВ СТРУТКУР | SmsST / Pages | SmsST - 10 СМСок и 10 телефонов для глобальных сценарниев или PgsCfg - страницы конфигурации алгоритмов ПЛК
| 220 | 80 | 8x СТРУТКУР | Gactivators | 10 байт х 8 сцен - настройки 8ми глобальных сценариев
| 300 | 240 | 30x СТРУТКУР | BiHeats | 30 комнат х 2 термостата (воздуха+пола) х 4 байта | [6 empty] | Входы/Выходы
| 540 | 1 | BYTE | GLightMSceneRoom | номер комнаты показываемой Минисцены освещения в редакторе минисцен
| 541 | 1 | BYTE | ExtHeatCmd | Комманды сценарного упр-я системой ExtHeat (внешних нагревателей) - 100-вкл.всё , 101- выкл.всё ; 1,2,.. - Восп. 1,2,.. ; 21,22,.. - Зап. 1,2,..
| 542 | 2 | WORD | GLightMScene12 | Минисцены освещения для глобальных сцен 1 и 2 для указанной комнаты (Верхний и Нижний байты соответственно) в редакторе минисцен
| 544 | 2 | WORD | GLightMScene34 | Минисцены освещения для глобальных сцен 3 и 4 для указанной комнаты (Верхний и Нижний байты соответственно) в редакторе минисцен
| 546 | 2 | WORD | CounterIN | биты 0-7 - Входы 8ми счётчиков импульсов, биты 8-15 - флаг активный счётчик по времени. (Верхний и Нижний байты соответственно) | [6 empty] | Входы DI
| 548 | 32 | 8xDWORD | Counter | Массив значений 8ми счётчиков импульсов
| 580 | 30 | 30xBYTE | QualityAir | Датчики качества воздуха по комнатам (используется 30) 0-100% - 0-250byte | [6 empty] | Входы AI
| 610 | 8 | 8xBYTE | ExtHeatTime | Время работы ExtHeat (внешних нагревателей) по таймеру
| 618 | 2 | WORD | TimeHours | Младший байт - часы в ПЛК в формате 0.1-23.5 с точностью 10 минут, для определения правильного GMT
| 620 | 1080 | 135x СТРУТКУР | Lights | 135 лампочек х 8 байт - состояние и параметры лампочек | [6 empty] | Входы/Выходы
| 1700 | 32 | 32xBYTE | Switch | Состояние 255 выключателей 0-255 по битам, (0-не используется) | [6 empty] | Входы DI
| 1732 | 24 | СТРУТКУРА | RS485_Device0 | Тестовый обмен данными с устройством по выбранному порту RS232/RS485 в ручном режиме отдельным запросом, не отключая основной драйвер порта.
| 1756 | 28 | СТРУТКУРА | HVACs | Драйвер работы для 12ти HVAC установок/кондиционеров по порту RS485 или для прямого управления
| 1784 | 16 | СТРУТКУРА | GSM | Драйвер работы с GSM модемом по интерфейсу RS232
| 1800 | 32 | 32xBYTE | Loads | Упр-е 128-ю (32х4) электронагрузками: 0бит-Ручное вкл-выкл по фазе R, 1бит-Есть разрешение работы от АСУ нагрузки по фазе R; 2,3-S; 4,5-T; 6,7-RST | [6 empty] | Выходы DO
| 1832 | 28 | СТРУТКУРА | Electro | Параметры электроснабжения с модуля-измерителя KL3403 или измерителя МЭ110-224.хх или Эл/счётчика через интерфйес RS232/RS485 | [6 empty] | Измеритель
| 1860 | 40 | 40xBYTE | PirSensor | Датчики движения 40шт. и их настройки | [6 empty] | Входы DI
| 1900 | 36 | СТРУТКУРА | VM_DirectDrive | Драйвер работы с вентиляционной установкой с прямым управлением DirectDrive, или подключенная по интерфейсу RS485 | [6 empty] | Входы/Выходы
| 1936 | 2 | WORD | ExtHeatIN_OUT | 8 зон ExtHeat (внешних нагревателей), биты 0-7 - входы с датчиков, биты 8-15 - выходы на управление | [6 empty] | Входы/Выходы
| 1938 | 2 | WORD | VitjazhkiIN_Zvonki | биты 0-7 - VitjazhkiExt1-8 - входы от Автономных ВЫТЯЖЕК, биты 8-15 - Zvonki1-8 - входы ЗВОНКОВ | [6 empty] | Входы DI
| 1940 | 2 | WORD | VitjazhkiSU_Zamki | биты 0-7 - VitjazhkiSU1-8 - выходы упр-я ВЫТЯЖКАМИ, биты 8-15 - Zamki1-8 - выходы уро-я ЗАМКАМИ | [6 empty] | Выходы DO
| 1942 | 2 | WORD | ElAlarms1 | сигналы/доп.контакты и электроаварии 1-16 (0бит - сигнал N 1,….) | [6 empty] | Входы DI
| 1944 | 2 | WORD | ElAlarms2 | сигналы/доп.контакты и электроаварии 17-32 (0бит - сигнал N 17,….) | [6 empty] | Входы DI
| 1946 | 2 | WORD | Protechki1 | датчики протечек 1-16 (0бит - датчик N 1,….) | [6 empty] | Входы DI
| 1948 | 2 | WORD | Protechki2 | датчики протечек 17-32 (0бит - датчик N 17,….) | [6 empty] | Входы DI
| 1950 | 2 | WORD | ExtAlarms | Сигналы 16ти внешних различных аварий: 0бит=N1-Пожар, 1бит=N2-Охрана, …. - Физические входы | [6 empty] | Входы DI
| 1952 | 2 | WORD | ElectroState | Входы датчиков электросистемы: 0йбит=1-АВР на Городе, 1йбит=2-АВР на ДГУ, 2йбит=3-ГородаОК, 3йбит=4-ДГУ-ОК,… | [6 empty] | Входы DI
| 1954 | 2 | WORD | StreetTemp | Уличная температура -50..50C --> 0..32767word | [6 empty] | Вход AI
| 1956 | 2 | WORD | StreetSunRH | Уличная освещённость 0..100% Адрес:1956 - Уличная влажность 0..100% -> 0..250byte | [6 empty] | Вход AI
| 1958 | 2 | WORD | HealthAlarms | Входы датчиков контроля работоспособности системы 1-16 (0бит - датчик N 1,….) | [6 empty] | Входы DI
| 1960 | 8 | СТРУТКУРА | CO_struct | 6 датчиков качества воздуха, порог сработки, контроль | [6 empty] | Входы AI
| 1968 | 12 | СТРУТКУРА | Config | Настройки систем Защиты протечек, Свет, Память, Аварии, ОХРАНА
| 1980 | 20 | СТРУТКУРА | IRLink | Драйвер работы с ИК шлюзами по RS485
| 2000 | 30 | 30xBYTE | KlimRoom | Настройки отопления ПО КОМНАТАМ 1-30
| 2030 | 1 | BYTE | ExtHeatThiDis | биты 0-7 - Запретить работу 8 зон ExtHeat (внешних нагревателей) при Т внешней больше порога
| 2031 | 1 | BYTE | ExtHeatTloDis | биты 0-7 - Запретить работу 8 зон ExtHeat (внешних нагревателей) при Т внешней меньше порога
| 2032 | 16 | СТРУТКУРА | KlimConfig | Настройки системы климата
| 2046 |  | WORD | End2048 | Значение 2048 для контроля доступной памяти и правильного размера диапазона памяти.
ЧАСТЬ РАСШИРЕНИЙ ОБЛАСТИ ИНТЕРФЕЙСА (ModbusST_Ext)
| Адрес %MB | Размер, байт | ТИП | Имя переменной | Описание | [6 empty] | Физика
| 2048 | 64 | 16xDWORD | Counter1512 | ЗНАЧЕНИЯ 16ти быстрых СЧЁТЧИКОВ ИМПУЛЬСОВ от модулей KL1512
| 2112 | 2 | WORD | CommandSpecial | Комманда включить в работу алгоритмы Special (резерв, делается под Заказ)
| 2114 | 2 | WORD | ExtentionOptions | 0 бит - Включить в работу алгоритм упр-я 80ю импульсными реле через FreeDI и FreeDO
| 2116 | 20 | STRING(19) | SpecialName | Название прошитой программы Special (резерв, делается под Заказ)
| 2136 | 28 | СТРУТКУРА | Electro | Параметры электроснабжения с ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО модуля-измерителя или э.-счётчика | [6 empty] | Измеритель
| 2164 | 16 | СТРУТКУРА | SMS_Files | Прокрутка, мониторинг и загрузка СМС текстов
| 2180 | 20 | СТРУТКУРА | ExtEH_IO | Драйвер управления по Ethernet расширителем модулей ввода-вывода на базе ПЛК с EasyHomePLC
| 2200 | 100 | 100xBYTE | Free_AI | Свободнонастраиваемые аналоговые входы AI для свободной логики | [6 empty] | Входы AI х100
| 2300 | 100 | 100xBYTE | Free_AO | Свободнонастраиваемые аналоговые выходы AO для свободной логики | [6 empty] | Выходы AO х100
| 2400 | 32 | 32xBYTE | Free_DI | Свободнонастраиваемые бинарные входы DI для свободной логики (100 физических + 156 виртуальных) | [6 empty] | Входы DI х100
| 2432 | 32 | 32xBYTE | Free_DO | Свободнонастраиваемые бинарные выходы DO для свободной логики (100 физических + 156 виртуальных) | [6 empty] | Выходы DO х100
| 2464 | 32 | 32xBYTE | Free_DI_Type | Инвертирование бинарных входов FreeDI для свободной логики
| 2496 | 2 | WORD | SunAzimuth | Позиция солнца - 0° south… 90° east… 180° north… 270° west <=> 0..36_000
| 2498 | 2 | WORD | SunElevation | Высота солнца -90...0° horizontal - 90° vertical <=> 0..18_000
| 2500 | 340 | СТРУТКУРА | ZigBeeMB | Драйвер сети беспроводных 32x модулей ZigBee по интерфейсу RS232
| 2840 | 4 | 4xBYTE | LightSceneMem | Показометр последней сработавшей сцены освещения %MB2840 - GSceneLightON, %MB2841 - MiniScene, %MB2842 - MiniSceneRoom
| 2844 | 16 | 16xBYTE | _Rezerv2844 | (резерв)
| 2860 | 40 | СТРУТКУРА | Mx110_MB | Драйвер работы с 10ю модулями расширения ОВЕН Мх110 по интерфейсу RS485
| 2900 | 16 | 8xDWORD | RS_Words | Отправляемые и принимаемые данные для драйвера портов RS232/RS485 для ручного режима 1..5words - для 10bytes, 6 - real x0.1, 7 - swap real, 8 - резерв
| 2916 | 40 | 10х СТРУТКУР | VarmannMB | Драйвер работы управления 10ю конвектрами VARMANN по интерфейсу RS485
| 2956 | 40 | СТРУТКУРА | RS_Ports | Настройка портов RS232/RS485 для работы драйверов различного внешнего оборудования.
| 2996 | 2 | WORD | UserRSport | Выбор порта RS232/RS485 для ручного режима управления отдельным запросом
| 2998 | 2 | WORD | End2998 | Значение 2998 для контроля доступной памяти и правильного размера диапазона памяти.
| 3000 | 960 | СТРУТКУРА | IntegraAV | Драйвер работы ресиверов ONKYO/Integra по Ethernet (до 7ми устройств по 4 зоны)
| 3960 | 134 | СТРУТКУРА | EIB_Monitor | Драйвер работы сети освещения и термостатов на базе KNX / EIB устройств
| 4094 | 2 | WORD | End4096 | Значение 4096 для контроля доступной памяти и правильного размера диапазона памяти.
| 4096 | 28 | СТРУТКУРА | DUT | Драйвер работы с 2мя датчиками уровня топлива СТРЕЛА-ДУТ по интерфейсу RS485
| 4124 | 64 | СТРУТКУРА | Cummins | Драйвер работы с ДГУ CUMMINS по интерфейсу RS486
| 4188 | 12 | 16xBYTE | _Rezerv4188 | (резерв)
| 4200 | 100 | 5х СТРУТКУР | Vent | Драйвер работы с 5ю ВЕНТМАШИНАМИ по интерфейсу RS485
| 4300 | 82 | STRING(81) | VentDisplay | Драйвер дублирования изображения с экрана ПЛК Pixel по интерфейсу RS485
| 4382 | 60 | СТРУТКУРА | Euromatik | Драйвер работы контроллера бассейна EUROMATIK по Ethernet
| 4442 | 58 | СТРУТКУРА | UPS_Delta | Драйвер работы UPS DELTA по интерфейсу RS485
| 4500 | 694 | СТРУТКУРА | Sonos | Драйвер работы ресиверов SONOS по Ethernet (до 16ти устройств)
| 5194 | 950 | 950xBYTE | _Rezerv5194 | (резерв)
| 6144 | 2 | WORD | End6144 | Значение 6144 для контроля доступной памяти и правильного размера диапазона памяти.
| 6146 | 1256 | СТРУТКУРА | ModbusCOM | Драйвер диспетчеризации 10ти объектов на базе ПЛК с EasyHomePLC
| 7402 | 788 | 950xBYTE | _Rezerv7400 | (резерв)
| 8190 | 2 | WORD | End8190 | Значение 8190 для контроля доступной памяти и правильного размера диапазона памяти.
8190
КОНФИГУРАЦИЯ ПЛК EasyHomePLC
| Адрес %MB | Размер, байт | ТИП | Имя переменной | Описание | [6 empty] | Физика
| 60000 | 5535 | СТРУТКУРА |  | Настройки ПЛК EasyHomePLC, предназначено только для использования с инженерным интерфйесом EH_Installer
65535
СТРУТКУРА |  | Имя переменной |  | ТИП | Адрес %MB | Описание
| СТРУКТУРА RS485_Device0 |  |  |  | Адрес:1732-1755 [24 байта] - Обмен данными с Modbus устройством
| Обратно˄ | MB_DevicesAllOK: |  | WORD | Адрес:1732 - Проверка AllOK по адресам устройств по последнему в списке запросу на данный адрес
|  | WriteRegister: |  | WORD | Адрес:1734 - значение регистра для 6 - WriteRegister
|  | DeviceAdr: |  | BYTE | Адрес:1736 - Адрес устройства
|  | DeviceFunction: |  | BYTE | Адрес:1737 - Возможные функции обмена:
|  | Start_Adr: |  | WORD | Адрес:1738 - Адрес регистра с которого должно начаться чтение/запись данных
|  | nRegsters: |  | WORD | Адрес:1740 - Число регистров для функций 3 - ReadHoldingRegisters и 4 - ReadInputRegisters
|  | Status: |  | BYTE | Адрес:1742 - Статус устройства
0бит - Команда на запись
1бит - Вышел установленный таймаут ожидания
3бит - CRC ответа в норме - работает только для Modbus
4бит - Все параметры ответа в норме
|  | ResponseWaitCycle: |  | BYTE | Адрес:1743 - Кол-во циклов контроллера для ожидания ответа от устройства
|  | ResponseDataSize: |  | BYTE | Адрес:1744 - Кол-во принятых байт данных от устройства
|  | RequestN: |  | BYTE | Адрес:1745 - Номер обрабатываемого запроса из списка
|  | ResponseDataHex : |  | ARRAY[0..9] OF BYTE |  | Адрес:1746-1755 - Маcсив принятых данных от устройства
| СТРУКТУРА HVACs |  |  |  | Адрес:1756-1783 [ 28 байта]
| Обратно˄ | Temp: |  | ARRAY [1..12] OF BYTE | Адрес: 1756..67 HVAC SetPoint или Temp 0..+50C --> 0..250byte
|  | Status: |  | ARRAY [1..12] OF BYTE |  | 0 бит - прочитанное состояние nvoOnOff
1 бит - устройство OnLine
2 бит - Упр-е АВТО от КЛИМАТА
[6 empty] | 3 бит - ModeH: 0-fan / 1-heat |  | Если включен ModeH и ModeС = AUTO
4 бит - ModeC: 0- fan / 1-cool
5 бит - Speed: 0-Low / 1-High
6 бит - Кнопка-Индикатор VanePosition: 0-auto, 1-другое: (1-horiz, 2-P1, 3-P2, 4-P3, 5-Vert, 6-Swing)
7 бит - Alarm 0-no / 1-yes
|  | FAN_low: |  | BYTE | 0-100% - Ограничение максимальной скорости Low 0-100byte = 0-100%
|  | ConfigStatus: |  | BYTE |  | 0 бит - Перезапуск IRLINK 3 раза по 10 секунд
1 бит - показывать в Temp считанный 0-Temp / 1-SetPoint
2 бит - Перезапуск LON кондиционеров, даже если ответы совпадают с запросом раз в 30 минут
|  | Number: |  | BYTE | Адрес: 1782 - НОМЕР ОПРАШИВАЕМОГО КОНДИЦИОНЕРА
|  | Alarm: |  | BYTE | Адрес: 1783 - КОД АВАРИИ
| СТРУКТУРА GSM |  |  |  | Адрес:1784-1799 [16 байт] - параметры для GSM модема
| Обратно˄ | Text: |  | ARRAY[1..8] OF BYTE
|  | Balance | : | WORD | Адрес: 1792 Баланс GSM модема word х 0.1 руб
|  | Command1: |  | BYTE | Адрес: 1794 0бит- Включить блок GSM модема в работу
1бит - Модем найден!
2бит - Сеть найдена!
3бит - Сигнал >20% 1мин!
4бит - Положить трубку
5бит - Поднять трубку
6бит - Входящий вызов
7бит - Голосовое соединение!
|  | SMSSendedCount:BYTE; |  |  | Адрес: 1795 - Счётчик кол-ва отосланных СМС
|  | SignalLevel: |  | BYTE | Адрес: 1796 - Уровень сигнала 0-30byte = 0-100%
|  | ErrorCount: |  | BYTE | Адрес: 1797 | Счётчик ошибок
|  | Command: |  | BYTE |  | 0бит- Сброс счётчика ошибок/перезагрузок
1бит - Разослать отчёт всем номерам
2бит - Сеть >20% 1 час
3бит - Модем ГОТОВ
4бит - Память SIM Готова
5бит -
6бит -
7бит -
|  | SMSErrCount: |  | BYTE | Адрес: 1799 - Счётчик кол-ва НЕ отосланных СМС
| СТРУКТУРА Electro |  |  |  | Адрес:1832-1859 [28 байт]
| Обратно˄ | I: |  | ARRAY[1..3] OF WORD | Адрес: 1832,34,36 - ток в 0.1А
|  | U: |  | ARRAY[1..3] OF WORD | Адрес: 1838,40,42 - напряжение в 0.1В
|  | ExtHeatAUTO: |  | BYTE | Адрес: 1844 - Для внешних контуров обогрева 1-АВТО режим по внешнему датчику, 0-Ручной режим ВКЛ-ВЫКЛ
|  | ExtHeatMANUAL: |  | BYTE | Адрес: 1845 - команда РУЧНОЙ работы ExtHeat контура
|  | cosy: |  | BYTE | Адрес: 1846
|  | F: |  | BYTE | Адрес: 1847
|  | Psum: |  | BYTE | Адрес: 1848 - мощность 0-50кВт в 0-250byte с точностью 0.2кВт
|  | Pmax: |  | BYTE | Адрес: 1849
|  | Imax: |  | BYTE | Адрес: 1850 - ток 0-250 / 0-100А
|  | Umax: |  | BYTE | Адрес: 1851
|  | Umin: |  | BYTE | Адрес: 1852
|  | ControlBYTE: |  | BYTE | Адрес: 1853 -
0,1,2биты -U_failure,
3бит - PeakMeasure,
4бит - PeakReset
5бит - Выход на реле "Принудительный пуск ДГУ"
6бит - Выход на реле "Блокировка пуска ДГУ"
7бит - Резерв
|  | W: |  | INT |  | Адрес: 1854-55 - Электросчётчик (Резерв)
|  | ElectroPowerCITY: |  | BYTE | Адрес: 1856 - Разрешённая городская мощность подключения
|  | ElectroPowerGen: |  | BYTE | Адрес: 1857 - Мощность Генератора
|  | PowerControl: |  |  | Адрес: 1858
0бит - Выключить всё при отсутствии Города или Генератора
1бит - БЛОКИРОВАТЬ ЗАПУСК ДГУ на время или до сигнала UPS DOWN если дом на охране
2бит - ПРИНУДИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ ДГУ на периодический прогрев
3бит - Суммарная мощность 0-kl3403 / 1-по току * 230в
4бит - ОДНОФАЗНЫЙ ДГУ с отдельной таблицей приоритетов
5бит - Запрет ограничения мощности
6бит - Сначала отбрасывать 1 фазные нагрузки
7бит - ВСЕ НАГРУЗКИ ОТКЛЮЧЕНЫ ПО КРИТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОАВАРИИ
|  | PowerCommand: |  | BYTE | Адрес: 1859
[5 empty] | 100 | - ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ НАГРУЗКИ
[5 empty] | 101 | - ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ НАГРУЗКИ
[5 empty] | 1 | - Воспроизвести Память А
[5 empty] | 2 | - Воспроизвести Память В
[5 empty] | 21 | - Записать В Память А
[5 empty] | 22 | - Записать В Память В
| СТРУКТУРА VM_MB_DirectDrive: |  |  |  | Адрес: 1900-1935 [36 байт]
| Обратно˄ |  | (Использование переменных для K - KomfoventC3, P - Pixel, С - KomfoventC4, E - EnerventEDA, A - All )
|  | Command: |  | BYTE | +0й байт - Команды ВМ:
0бит - Включена/Выключена
1бит - Режим СКОРОСТЬ: 0-ручной/1-АВТО от Климата для вентмашины
2бит - Режим ТЕМП-РА: 0-ручной/1-АВТО от Климата для вентмашины
3бит - Индикатор необходимости ПОНИЖЕНИЯ Т притока в помощь кондиционерам
4бит - dP фильра Выше порога
5бит - 1- стабилизация Т притока TempPin /0- поддержка -5С на входе TempPout
6бит - Питание мотора П выдано
7бит - Питание мотора В выдано
|  | DIO: |  | BYTE | +1й байт - Входы-выходы контактов положения и заслонок, защиты обмерзания
0бит - Парафиновый термостат защиты обмерзания TS
1бит - Открыть залонку П
2бит - Открыть залонку В
3бит - Заслонка П открыта
4бит - Заслонка В открыта
5бит - Приоткрыть КЛАПАН ИЛИ работа компрессора на НАГРЕВ
6бит - Прикрыть КЛАПАН ИЛИ работа компрессора на ОХЛАЖДЕНИЕ
7бит - Включено питание электрокалорифера
|  | TempUst: |  | BYTE | +2й байт - Температура уставки ПРИТОКА |  |  |  | 0..50С --> 0..250byte
|  | TempAuto: |  | BYTE | +3й байт - Температура ВЫЧИСЛЯЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ для уставки ПРИТОКА |  |  |  | 0..50С --> 0..250byte
|  | TempTout: |  | WORD | +4-5й байт - Температура теплонсителя на выходе с вентмашины |  |  |  | -50..50C --> 0..32767word
Воздуха на ВХОДЕ в электрокалорифер с улицы
|  | TempTin: |  | WORD | +6-7й байт - Температура теплонсителя на входе в вентмашину |  |  |  | -50..50C --> 0..32767word
Воздуха на ВЫХОДЕ из электрокалорифера в помещение
|  | TempPout: |  | WORD | +8-9й байт - Температура ПРИТОКА снаружи |  |  |  | -50..50C --> 0..32767word
|  | TempVout: |  | WORD | +10-11й байт - Температура ВЫТЯЖКИ снаружи |  |  |  | -50..50C --> 0..32767word
|  | TempPin: |  | WORD | +12-13й байт - Температура ПРИТОКА внутри |  |  |  | -50..50C --> 0..32767word
|  | TempVin: |  | WORD | +14-15й байт - Температура ВЫТЯЖКИ внутри |  |  |  | -50..50C --> 0..32767word
|  | Klapan: |  | BYTE | +16й байт - Положение регулировочного клапана |  |  |  | 0..100% --> 0-250byte
|  | EffencityHR: |  | BYTE | +17й байт - КПД рекуператора |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentAutoP: | (E) | BYTE | +18й байт - Скорост ВЫЧИСЛЯЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ для ПРИТОКА |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentAutoV: | (E) | BYTE | +19й байт - Скорост ВЫЧИСЛЯЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ для ВЫТЯЖКИ |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentP: |  | BYTE | +20й байт - Скорост регулятора мотора ПРИТОКА |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentV: |  | BYTE | +21й байт - Скорост регулятора мотора ВЫТЯЖКИ |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentP_off: | (KE) | BYTE | +22й байт - Скорости вентмашины минимальная приточная |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentV_off: | (KE) | BYTE | +23й байт - Скорости вентмашины минимальная вытяжная |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentZone: | (KE) | BYTE | +24й байт - Сколько процентов брать на 1 зону вентиляции |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentVitSU: | (KE) | BYTE | +25й байт - Сколько процентов брать на одно помещение с вытяжкой |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentP_hi: | (KE) | BYTE | +26й байт - Максимальная скорость притока |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentV_hi: | (KE) | BYTE | +27й байт - Максимальная скорость вытяжки |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentManP: |  | BYTE | +28й байт - Скорость выставленная вручную |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | VentManV: |  | BYTE | +29й байт - Скорость выставленная вручную |  |  |  | 0..100% --> 0-100byte
|  | dP_filtr: |  | BYTE | +30й байт - Давление на фильтре |  |  |  | 0..250byte -> 0..100%
|  | dP_motor: |  | BYTE | +31й байт - Давление на моторе |  |  |  | 0..250byte -> 0..100%
|  | dP_porog: |  | BYTE | +32й байт - Пороговое давление на фильтре |  |  |  | 0..250byte -> 0..100%
|  | Options: |  | BYTE | +33й байт -
|  | OFF_run: |  | BYTE | +34й байт - Время ПРОГОНА в состоянии ВЫКЛ в мин. *)
|  | OFF_wait: |  | BYTE | +35й байт - ПЕРИОД прогона в состоянии ВЫКЛ в часах*)
| СТРУКТУРА Config |  |  |  | Адрес:1968-1979 [12 байт] Протечки, Свет, Память, Аварии
| Обратно˄ | OhranaOUT: |  | BYTE | Адрес:1968 - | 0бит - Ohrana_Vzyato - Выход Охрана - Взята (хоть один датчик взят на охрану)
1бит - Ohrana_VzyatoVSE - Выход Охрана - Взяты на охрану все существующие датчики
2бит - Ohrana_TREVOGA_Fast - Выход Охрана - ТРЕВОГА МОМЕНТАЛЬНАЯ
3бит - Ohrana_VZLOMANA - Выход Охрана - была ТРЕВОГА за последний период охраны
4бит - Ohrana_Vzyatie - Выход Охрана - Идёт процесс взятия
5бит - Ohrana_Snyatie - Выход Охрана - Идёт процесс снятия
6бит - Ohrana_KNOPKA - Выход Охрана - НАЖАТА ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
7бит - Ohrana_KNOPKA_NAZHATA - ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА БЫЛА НАЖАТА
|  | PIRTime2: |  | BYTE | Адрес:1969 - Время работы PIR датчика для Освещения в минутах в ПРОХОДНОЙ ЗОНЕ
|  | UborkaTime: |  | BYTE | Адрес:1970 - Время Уборки в минутах
|  | ProtechkiCom: |  | BYTE | Адрес:1971 - | 0бит -Выход на СТОЯК 1 - ЗАКРЫТЬ
1бит - Выход на СТОЯК 2 - ЗАКРЫТЬ
2бит - запуск/состояние уборки
3бит - -
4бит - Если охрана снята и сработала протечка, отсрочка закрытия стояка
5бит - Закрывать стояк при постановке на охрану
6бит - Периодический прогон стояка 10го в 3:10..15
7бит - Разрешить изменение привязок СВЕТА
|  | PIRTime1: |  | BYTE | Адрес:1972 - Время работы PIR датчика для Освещения в минутах/секундах в ОСНОВНОЙ ЗОНЕ
|  | LightCom: |  | BYTE | Адрес:1973 - | 0бит - Выбрана зона охраны А из CfgPgs
1бит - 1-минуты, 0-секунды для датчика ОСНОВНОЙ зоны
2бит - Текущее состояние физического фотореле - 0-день/1-ночь
3бит - Логическое фотореле, с защитой от дребезга - 0-день/1-ночь
4бит - При работе с классическими выключателями при выключении сценарного выключателя гасить комнату, деактивировать датчики
5бит - выключать реле диммеров после гашения яркости
6бит - Включать свет по датчикам движения днём
7бит - Выбрана зона охраны B из CfgPgs
|  | LightPorog: |  | BYTE | Адрес:1974 - | Порог сумеречной освещённости 0-500Lux/0-250byte
|  | Command2: |  | BYTE | Адрес:1975 - | 0бит - Запись FLASH в ФАЙЛ |  |  | (для BX9000 - PERSISTENT память 16кБайт)
[6 empty] | 1бит - Воспроизвести FLASH из ФАЙЛА |  |  | (для BX9000 - PERSISTENT память 16кБайт)
2бит - Файл хранения FLASH или PgsCfg - 0 или 1 - выбор для записи-воспроизведения ФАЙЛА
3бит - Запись PgsCfg в ФАЙЛ
4бит - Воспроизвести PgsCfg из ФАЙЛА
5бит - Упр-е СИРЕНОЙ: 0-Авто 1-ручное
6бит - OUT.SIRENA - СИРЕНА ОБЩАЯ
7бит - Сброс ВСЕХ аварий и сообщений на 0
|  | OhranaConfig: |  | BYTE | Адрес:1976 - | 0бит - Разрешение постановки без пароля
1бит - Ставить/Озвучивать Быстрые зоны сразу при постановке
2бит - OUT.Ohrana_LED - Светодиод индикации состояния ОХРАНЫ
3бит - OUT.Ohrana_SIRENA - СИРЕНА Охраны с подзвонкой постановки-снятия
4бит - OUT.Ohrana_TREVOGA_Slow - Выход Охрана - ТРЕВОГА C ТАЙМЕРОМ
[6 empty] | 5бит - Ohrana_Zapret_Povtora Запрет повторного срабатывания датчика |  |  |  | OhranaCom:
[6 empty] | 6бит - Цикл охрани без запуска СЦЕН |  |  |  | 20 - Убрать все зоны пользовательской настройки
[6 empty] | 7бит - Ставить на ОХРАНУ при нажатии ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ |  |  |  | 21 - Записать текущую пользовательскую конфигурацию в память Зоны А
|  | OhranaCom: |  | BYTE | Адрес:1977 - | 101..110-Команда постановки на охрану без пароля от пользователя 1..10 |  |  |  | 22 - Записать текущую пользовательскую конфигурацию в память Зоны В
[6 empty] | 201..210-Команда смены пароля пользователя 1..10 |  |  |  | 29 - Поставить все зоны пользовательской настройки
|  | OhranaTime: |  | BYTE | Адрес:1978 - Время постановки в секундах, снятия для временной зоны, режима смены пароля
|  | OhranaVzyatoN: |  | BYTE | Адрес:1979 - Количество датчиков взятых на охрану
| Массив PirSensor |  |  |  | Адрес:1860-1899 [40 байт]
| Обратно˄ |  |  |  | Адрес: 1860-1899 [40 байт] Датчики движения и настройки системы охраны
0бит - Показометр: В сработке ли датчик (в ненормальном состоянии - при движении)
1бит - Показометр: Датчик Взят на охрану
2бит - Показометр: Зона с временной задержкой - Вход-Выход
3бит - Показометр: Была тревога в период последней охраны
4бит - Показометр: Использование датчика для света днём (в зонах без окон)
5бит - Показометр: Выбрана ПРОХОДНАЯ зона для работы света
6бит - ПОКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕСЯ
7бит - Текущая конфигурация зоны охраны
| СТРУКТУРА CO |  |  |  | Адрес:1960-1967 [8 байт]
| Обратно˄ | level: |  | ARRAY[1..6] OF BYTE | Адрес:1960-1965 [6 байт] |  | 0-250byte = -75..300ppm
|  | porog: |  | BYTE | Адрес:1966 |  | 0-250byte = -75..300ppm
|  | Command: |  | BYTE | Адрес:1967 | 0-бит - какое-то значение выше порога
| СТРУКТУРА IRLink |  |  |  | Адрес:1980-1999 [20 байт]
| Обратно˄ | ProtokolID: |  | BYTE | Адрес:1980 - ID протокола для обучения ИК комманды:
[5 empty] | 1 - NEC: | X-ARM, AVE HDMI MATRIX, DUNE, GS sat reciever |  |  | 4 - X-SAT: | HUMAX TV
[5 empty] | 2 - RC5: | LOEWE |  |  | 5 - JVC: | HUMAX DVD
[5 empty] | 3 - NEC-EXT: | HUMAX PVR, DUNE? |  |  | 6 - SONY: | TV Bravia
|  | Control: |  | BYTE | Адрес:1981 | 0й бит - Режим обучения
1й бит - Индикатор Включен поток исходящих команд с PLC на IRLINK
2й бит - Индикатор IR команда записана
3й бит - Индикатор IR команда НЕ записана
4й бит - Индикатор Ожидание комнады обучения (загорелся красный светодиод)
5й бит - Индикатор Включен поток входящих команд с IRLINK на PLC
6й бит - Индикатор ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
7й бит -
|  | OnLine: |  | WORD | Адрес:1982-83 - статус девайсов IRLINK N0-15 / INSYTE MB1-16 - ОНЛАЙН
|  | Recieved_N: |  | BYTE | Адрес:1984 - номер девайса с которого пришла распознаная ик команда
|  | Recieved_Button: |  | BYTE | Адрес:1985 - номер ик комманды с этого девайса
|  | RequestN: |  | BYTE | Адрес:1986 - номер опрашиваемого девайса
|  | Learn_Button: |  | BYTE | Адрес:1987 - номер записываемой команды в какое-то устройство
|  | Button: |  | ARRAY[1..12] OF BYTE | Адрес:1988-1999 | Номер клавиши для обучения/воспроизведения 1-126
| МАССИВ KlimRoom |  |  |  | Адрес:2000-2029 [30 байт]
| Обратно˄ | KlimRoom |  | ARRAY[1..30] OF BYTE | - Настройки отопления ПО КОМНАТАМ
0бит - Режим Кондиционера 0- просто замкнутая вентиляция, 1-Обогрев
1бит - Enable - активирован ли термостат ручного управления
2бит - АВТО управление РЕЖИМАМИ климата-1/0-ручное
3бит - АВТО Включение-выключение климата по датчику ДВИЖЕНИЯ на время таймера
4бит - Включение внешней вентиляции помещения свежим воздухом
5бит - Режим Кондиционера 0- просто замкнутая вентиляция, 1-Охлаждение
6бит - Скорость вентиляции/кондиционера 1-Hi, 0-Lo
7бит - Включен ли Кондиционер
| СТРУКТУРА KlimConfig |  |  |  | Адрес:2032 [16 байт]
| Обратно˄ | HeatModeTestTime: |  | BYTE | Адрес:2032 - время теста системы обогрева для АВТО режима в количестве 1/10 часа
|  | HeatModeDeltaT: |  | BYTE | Адрес:2033 - 0-50С/0-250byte - отклонение температуры по окончании времени HeatModeTestTime
для определения факта ПЕРЕГРЕВА-ПЕРЕОСТЫВА ВОЗДУХА помещения
|  | HeatModeOffsetCondT: |  | BYTE | Адрес:2034 - -5C..+5С/0-50byte (0C=25byte) - Компенсация уставки Т записываемой в кондиционер
|  | ExtHeatTporog: |  | BYTE | Адрес:2035 - Порог уличной температуры для работы ExtHeat -50..50->0..250
|  | KlimCmd2: |  | BYTE | Адрес:2036 - Глобальные настройки отопления
0бит - Включена ли автоматическая работа вытяжек 1-да, 0 - ручной Вкл-Выкл
1бит - В автоматическом режиме: 0-работа вытяжки СУ синхронно с климатом, 1-работа вытяжки по датчику движения и своему таймеру
2бит - Разрешить использовать климату режим ОБОГРЕВА КОНДИЦИОНЕРАМИ
3бит - Разрешить сразу греть кондиционерам при включении климата
4бит - работа ТЕРМОСТАТА ВОЗДУХА без гистерезиса, если Т=уст, то нарев ВЫКЛ
5бит - При активации сцены переключить группы света работающие от ДД
6бит - Гасить от ДД только свет включенный от ДД
7бит - Использовать ИСКЛЮЧЕНИЕ из Глобальных сцен света и для СЦЕН КОМНАТ
|  | QualityPorog: |  | BYTE | Адрес:2037 - Порог качества воздуха для включения вентиляции или вытяжки |  |  |  |  | 0..100% --> 0..250byte
|  | KlimatePIRtime: |  | BYTE | Адрес:2038 - время на которое включается климат в количестве получасов
|  | VentPIRtime: |  | BYTE | Адрес:2039 - время на которое включается вытяжка СУ в минутах или Вентиляция воздухом
|  | AirECO: |  | BYTE | Адрес:2040 -Температура Air-ВОЗДУХА в ECO =5С*250/50 | [5 empty] | 0..+50C --> 0..250byte
|  | PolECO: |  | BYTE | Адрес:2041 -Температура Pol-ПОЛА в ECO =5С*250/50 | [5 empty] | 0..+50C --> 0..250byte
|  | AirSet: |  | BYTE | Адрес:2042 -Температура Air-ВОЗДУХА в Set =5С*250/50 | [5 empty] | 0..+50C --> 0..250byte
|  | PolSet: |  | BYTE | Адрес:2043 -Температура Pol-ПОЛА в Set =5С*250/50 | [5 empty] | 0..+50C --> 0..250byte
|  | KlimCmd: |  | WORD | Адрес:2044-2045 - Глобальные настройки отопления
0бит - Set Temp: Поставить везде выбранные настройки 1-7й бит:
1бит - Enable - активирован ли термостат МЕХ управления или идёт АВТО упр-е от ПЛК
2бит - АВТО управление РЕЖИМАМИ климата-1/0-ручное
3бит - АВТО Включение-выключение климата по датчику ДВИЖЕНИЯ на время таймера
4бит - Включение внешней вентиляции помещения свежим воздухом
5бит - Режим Кондиционера 0- просто замкнутая вентиляция, 1-Охлаждение
6бит - Скорость вентиляции/кондиционера 1-Hi, 0-Lo
7бит - Включен ли Кондиционер
[5 empty] | Адрес:2045.0 | 8бит - Режим Кондиционера 0- просто замкнутая вентиляция, 1-Обогрев
[5 empty] | Адрес:2045.1 | 9бит - Вык-ть внешний термостат и ДД, включитьАВТО при приёме СМС с клматом?
[5 empty] | Адрес:2045.2 | 10бит - ВКЛ/ВЫКЛ Вентиляцию синхронно с климатом
[5 empty] | Адрес:2045.3 | 11бит - резерв
[5 empty] | Адрес:2045.4 | 12бит - Для SetTemp - устанавливаемый режим 1-VKL/0-ECO
[5 empty] | Адрес:2045.5 | 13бит - 1-АВТО вентиляция по ДД на время климата, 0 - ручной Вкл-Выкл
[5 empty] | Адрес:2045.6 | 14бит - Блокировать автовключение контура при нажатии "+"
[5 empty] | Адрес:2045.7 | 15бит - резерв
|  | End2048: |  | WORD=2048 | Адрес:2046-2047 - Контроль целостности структуры Modbus2048