ПАСПОРТ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ  И ОСВЕЩЁННОСТИ

Данный датчик предназначен для преобразования величины температуры, влажности и освещённости в стандартный сигнал систем АСУ формата 0..10В. Поставляется в виде открытой платы с монтажными колодками. Изготовление возможно в различных комбинациях с одним, двумя и тремя сенсорами:

Базовые модели:

T2 - один сенсор температуры на плате + колодка для дополнительного выносного сенсора температуры на проводе (Выносной сенсор в комплекте, провод 3м).

T1О - одни сенсор температуры (уличной), сенсор освещённости на плате

Заказные модификации:

Т1 - одни сенсор температуры на плате

T1Rh - одни сенсор температуры и один сенсор влажности на плате

T2Rh - одни сенсор температуры, один сенсор влажности на плате + колодка для дополнительного выносного сенсора температуры на проводе

TRhО - одни сенсор температуры, один сенсор влажности на плате, сенсор освещённости на плате

Т3 - один сенсор температуры на плате + 2 колодки для двух дополнительных выносных сенсоров температуры на проводе

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

При использовании встроенного сенсора температуры Т2 на плате, датчик следует устанавливать в хорошо проветриваемой коробке. Иначе, возможны смещения показаний из-за самонагрева датчика на 0.5..1 градус при питании 12В или на 2..3 градуса при питании 24В.

Выносные сенсоры можно устанавливать в непроветриваемые монтажные коробки, закладные трубки, применять в накладном исполнении для определения температуры труб и других поверхностей. Для выносного сенсора рекомендована длина провода не более 5 метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры платы			38х30мм, высота 10мм

Напряжение питания		12..30В (предпочтительно 12В)

Ток потребления			1.5 мА ( + 0.5мА сенсор влажности)

Выходной сигнал (Uвых)		0..10В  (до 12мА)

Диапазон измеряемых температур:	 Комнатный: 	+3..50°C	(Uвых ,В = T,°С × 0.2 		- сенсор TMP37 )

Уличный:	-40..50°С 	(Uвых ,В = T,°С × 0.1 + 	- сенсор TMP36 )

Заказной: 	+5..150°C	(Uвых ,В = T,°С × 0.066	- сенсор TMP37 )

Типовая точность: ±1°С 	(Абсолютная точность ±3°С)

Диапазон измеряемой влажности		0..100% Rh		(Uвых ,В = Rh% × 0.1 ), точность ±5%

Диапазон измеряемой освещённости	0..500 Люкс 	(Uвых ,В = 10(500Лкс),  5(50Лкс),  2.5(5Лкс)), ±5%