## ModbusRTU
Адрес регистра | Номер байта | тип | Назначение | Примечание | по умол-ю | Адрес регистра | Номер байта | тип | Назначение | Примечание | по умол-ю |  | ТАБЛИЦА ТИПОВ ПЛАТЫ
16384 | 0 | R | ТИП СБОРКИ ПЛАТЫ ГЛАВНОЙ И РАСШИРЕНИЙ СЧИТАННЫЙ С ВХОДОВ - СМ.ТАБЛИЦУ ТИПОВ ПЛАТЫ |  |  | 16440 | 112 | RW | Блокировка (2-нет, 1-до счит-я, 0-до зап.), Автоопр-е типов входов (тип 0 опред-я в 1 или 2) для ADI+ADO |  | 0, 1 |  | Плата главная
16385 | 2 | RW | ТИП СБОРКИ ПЛАТЫ ГЛАВНОЙ И РАСШИРЕНИЙ ЗАПИСАННЫЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ - СМ.ТАБЛИЦУ ТИПОВ ПЛАТЫ |  |  | 16441 | 114 | RW | Модбас адрес (дополнительный аварийный адрес 254, для широковещательного чтения назначать 1..10) |  | 15 |  | Джампер 0 | Джампер 1 | Джампер 2 | Джампер 3
16386 | 4 | RW | Blocked to Update Target OUT 01-16 | флаг необходимости вышестоящей системе считать новое целевое значение т.к. было управление с локальных входов (или локального интерфйеса) и состояние Target OUT изменено локально и ЗАБЛОКИРОВАНО для упр-я с RS485 |  | 16442 | 116 | RW | Скорость RS485 (см. лист RS485) По-умолчанию 3 = 9600 8-N-1 |  | 3 |  | бит типа 0 | бит типа 1 | бит типа 2 | бит типа 3
16387 | 6 | RW | Blocked to Update Target OUT 17-32 |  |  | 16443 | 118 | RW | SlopeTime Current OUT-6 (байт 0) , -5 (байт 1) | Замедление каналов с PWM 5..16 время от 0 до 255 = value x 0.1сек | 5 , 5 |  | Сборка 1-8 | Сборка 9-16 | Сборка 1-8 | Сборка 9-16
16388 | 8 | RW | Blocked to Update Target OUT 33-48 |  |  | 16444 | 120 | RW | SlopeTime Current OUT-8 (байт 0) , -7 (байт 1) |  | 5 , 5 |  | 0 = DI1-8 | 0 = DI9-16 | 0 = нет АЦП | 0 = нет АЦП
16389 | 10 | RW | Blocked to Update Target OUT 49-64 |  |  | 16445 | 122 | RW | SlopeTime Current OUT-10 (байт 0) , -9 (байт 1) |  | 5 , 5 |  | 1 = ADO1-8 | 1 = ADO9-16 | 1 = AI1-8 | 1 = AI9-16
16390 | 12 | RW* | Target OUT-2 (байт 0) , OUT-1 (байт 1) - DO | (ДИНАМИЧЕСКИЙ БЛОК ДАННЫХ N1 - ЗАВИСИТ ОТ ТИПА СБОРКИ ПЛАТЫ*) Целевое значение на выходе 0 - 255, не зависимо от ограничений минимума и максимума. Для выходов без функции PWM любое значение > 0 означает ВКЛ. (Для разблокировки после локального управления - читать блок, целиком) | 0 | 16446 | 124 | RW | SlopeTime Current OUT-11 (байт 0) , -12 (байт 1) |  | 5 , 5
16391 | 14 | RW* | Target OUT-4 (байт 0) , OUT- 3 (байт 1) - DO |  | 0 | 16447 | 126 | RW | SlopeTime Current OUT-13 (байт 0) , -14 (байт 1) |  | 5 , 5 |  | Плата расширения 1
16392 | 16 | RW* | Target OUT-6 (байт 0) , OUT-5 (байт 1) - ADO |  | 0 | 16448 | 128 | RW | SlopeTime Current OUT-15 (байт 0) , -16 (байт 1) |  | 5 , 5 |  | Джампер 0 | Джампер 1 | Джампер 2 | Джампер 3
16393 | 18 | RW* | Target OUT-8 (байт 0) , OUT-7 (байт 1) - ADO |  | 0 | 16449 | 130 | RW | Control Type IN1-OUT-9 (байт 0), IN2-OUT10 (байт 1) | 0: не исп; 1:дим.0-10в; 2: (-Вкл/Выкл, — дим.); 3: канал (-Вкл/Выкл), всё (—Вкл/Выкл); 4: всё (-Вкл/Выкл), канал (— димм.); 5: выключатель; 6: переключатель. |  |  | бит типа 4 | бит типа 5 | бит типа 6 | бит типа 7
16394 | 20 | RW* | Target OUT-10 (байт 0) , OUT-9 (байт 1) - ADO |  | 0 | 16450 | 132 | RW | Control Type IN3-OUT12(байт 0), IN4-OUT11 (байт 1) |  |  |  | Сборка 1-8 | Сборка 9-16 | Сборка 1-8 | Сборка 1-11
16395 | 22 | RW* | Target OUT-12 (байт 0), OUT-11 (байт 1) - ADO |  | 0 | 16451 | 134 | RW | Control Type IN5-OUT14(байт 0), IN6-OUT13 (байт 1) |  |  |  | 0 = +DI1-8 | 0 = +DI9-16 | 0 = нет АЦП | 0 = нет АЦП
16396 | 24 | RW* | Target OUT-14 (байт 0), OUT-13 (байт 1) - ADO |  | 0 | 16452 | 136 | RW | Control Type IN7-OUT16(байт 0), IN8-OUT15 (байт 1) |  |  |  | 1 = +ADO1-8 | 1 =+ ADO9-16 | 1 = +AI1-8 | 1 = +AI9-16
16397 | 26 | RW* | Target OUT-16 (байт 0), OUT-15 (байт 1) - ADO |  | 0 | 16453 | 138 | RW | Control Type IN-x - OUT-x (байт 0), IN-x-x (байт 1)
16398 | 28 | R* | Analog IN-1 | (ДИНАМИЧЕСКИЙ БЛОК ДАННЫХ N2 - ЗАВИСИТ ОТ ТИПА СБОРКИ ПЛАТЫ*) Значение напряжения на входе АЦП, в единицах 1 = 0.001V , диапазон 0..10В представлен как 0..10000+ Dec |  | 16454 | 140 | RW | Control Type IN-x - OUT-x (байт 0), IN-x-x (байт 1) |  |  |  | Плата расширения 2
16399 | 30 | R* | Analog IN-2 |  |  | 16455 | 142 | RW | Control Type IN-x - OUT-x (байт 0), IN-x-x (байт 1) |  |  |  | Джампер 0 | Джампер 1 | Джампер 2 | Джампер 3
16400 | 32 | R* | Analog IN-3 |  |  | 16456 | 144 | RW | Control Type IN-x - OUT-x (байт 0), IN-x-x (байт 1) |  |  |  | бит типа 8 | бит типа 9 | бит типа 10 | бит типа 11
16401 | 34 | R* | Analog IN-4 |  |  | 16457 | 146 | R | Current OUT-2 (байт 0) , OUT-1 (байт 1) | Реальное значение на выходе 1 (байт 0) , 2 (байт 1), значения 0..255 не зависимо от ограничений минимума и максимума, с учётом задержки на замедление канала |  |  | Сборка 1-8 | Сборка 9-16 | Сборка 1-8 | Сборка 1-11
16402 | 36 | R* | Analog IN-5 |  |  | 16458 | 148 | R | Current OUT-4 (байт 0) , OUT- 3 (байт 1) |  |  |  | 0 = +DI1-8 | 0 = +DI9-16 | 0 = нет АЦП | 0 = нет АЦП
16403 | 38 | R* | Analog IN-6 |  |  | 16459 | 150 | R | Current OUT-6 (байт 0) , OUT-5 (байт 1) |  |  |  | 1 = +ADO1-8 | 1 =+ ADO9-16 | 1 = +AI1-8 | 1 = +AI9-16
16404 | 40 | R* | Analog IN-7 |  |  | 16460 | 152 | R | Current OUT-8 (байт 0) , OUT-7 (байт 1)
16405 | 42 | R* | Analog IN-8 |  |  | 16461 | 154 | R | Current OUT-10 (байт 0) , OUT-9 (байт 1) |  |  |  | Плата расширения 3
16406 | 44 | R* | Analog IN-9 | (ДИНАМИЧЕСКИЙ БЛОК ДАННЫХ N3 - ЗАВИСИТ ОТ ТИПА СБОРКИ ПЛАТЫ*) Значение напряжения на входе АЦП, в единицах 1 = 0.001V , диапазон 0..10В представлен как 0..10000+ Dec |  | 16462 | 156 | R | Current OUT-12 (байт 0), OUT-11 (байт 1) |  |  |  | Джампер 0 | Джампер 1 | Джампер 2 | Джампер 3
16407 | 46 | R* | Analog IN-10 |  |  | 16463 | 158 | R | Current OUT-14 (байт 0), OUT-13 (байт 1) |  |  |  | бит типа 12 | бит типа 13 | бит типа 14 | бит типа 15
16408 | 48 | R* | Analog IN-11 |  |  | 16464 | 160 | R | Current OUT-16 (байт 0), OUT-15 (байт 1) |  |  |  | Сборка 1-8 | Сборка 9-16 | Сборка 1-8 | Сборка 1-11
16409 | 50 | R* | Analog IN-12 |  |  | 16465 | 162 | RW | Не сохранять настройки (сбрасывается при перезагрузке модуля)* |  |  |  | 0 = +DI1-8 | 0 = +DI9-16 | 0 = нет АЦП | 0 = нет АЦП
16410 | 52 | R* | Analog IN-13 |  |  | 16466 | 164 | RW | Сохранить настройки* |  |  |  | 1 = +ADO1-8 | 1 =+ ADO9-16 | 1 = +AI1-8 | 1 = +AI9-16
16411 | 54 | R* | Analog IN-14 |  |  | 16467 | 166 | RW | перезагрузка (старший бит, например - 255, 255 )
16412 | 56 | R* | Analog IN-15 |  |  | 16468 | 168 | R | Количество модбас запросов 16
16413 | 58 | R* | Analog IN-16 |  |  | 16469 | 170 | R | Количество модбас запросов 6
16414 | 60 | R* | Counter IN DI-1 (байт 0) , DI-2 (байт 1) | (ДИНАМИЧЕСКИЙ БЛОК ДАННЫХ N4 - ЗАВИСИТ ОТ ТИПА СБОРКИ ПЛАТЫ*) Счетчик изменений состояния бинарного входа DI , диапазон 0..255 , перекручивается. |  | 16470 | 172 | R | Количество модбас запросов 3
16415 | 62 | R* | Counter IN DI-3 (байт 0) , DI-4 (байт 1) |  |  | 16471 | 174 | R | Количество широковещательных запросов
16416 | 64 | R* | Counter IN DI-5 (байт 0) , DI-6 (байт 1) |  |  | 16472 | 176 | R | Количество ошибок CRC при запросе 16
16417 | 66 | R* | Counter IN DI-7 (байт 0) , DI-8 (байт 1) |  |  | 16473 | 178 | R | Количество ошибок CRC при запросе 6
16418 | 68 | R* | Counter IN DI-9 (байт 0) , DI-10 (байт 1) |  |  | 16474 | 180 | R | Количество ошибок CRC при запросе 3
16419 | 70 | R* | Counter IN DI-11 (байт 0) , DI-12 (байт 1) |  |  | 16475 | 182 | R | Количество запросов для других устройств
16420 | 72 | R* | Counter IN DI-13 (байт 0) , DI-14 (байт 1) |  |  | 16476 | 184 | RW | Min / Max Real OUT-1 | минимум и максимум яркости на физическом выходе (байт 0 - Max, байт 1 - Min). Если Max < Min, то работа с ИНВЕРСИЕЙ выхода. | 0.255
16421 | 74 | R* | Counter IN DI-15 (байт 0) , DI-16 (байт 1) |  |  | 16477 | 186 | RW | Min / Max Real OUT-2 |  | 0.255
16422 | 76 | R* | Counter IN DI-17 (байт 0) , DI-18 (байт 1) | (ДИНАМИЧЕСКИЙ БЛОК ДАННЫХ N5 - ЗАВИСИТ ОТ ТИПА СБОРКИ ПЛАТЫ*) Счетчик изменений состояния бинарного входа DI , диапазон 0..255 , перекручивается. |  | 16478 | 188 | RW | Min / Max Real OUT-3 |  | 0.255
16423 | 78 | R* | Counter IN DI-19 (байт 0) , DI-20 (байт 1) |  |  | 16479 | 190 | RW | Min / Max Real OUT-4 |  | 0.255
16424 | 80 | R* | Counter IN DI-21 (байт 0) , DI-22 (байт 1) |  |  | 16480 | 192 | RW | Min / Max Real OUT-5 |  | 0.255
16425 | 82 | R* | Counter IN DI-23 (байт 0) , DI-24 (байт 1) |  |  | 16481 | 194 | RW | Min / Max Real OUT-6 |  | 0.255
16426 | 84 | R* | Counter IN DI-25 (байт 0) , DI-26 (байт 1) |  |  | 16482 | 196 | RW | Min / Max Real OUT-7 |  | 0.255
16427 | 86 | R* | Counter IN DI-27 (байт 0) , DI-28 (байт 1) |  |  | 16483 | 198 | RW | Min / Max Real OUT-8 |  | 0.255
16428 | 88 | R* | Counter IN DI-29 (байт 0) , DI-30 (байт 1) |  |  | 16484 | 200 | RW | Min / Max Real OUT-9 |  | 0.255
16429 | 90 | R* | Counter IN DI-31 (байт 0) , DI-32 (байт 1) |  |  | 16485 | 202 | RW | Min / Max Real OUT-10 |  | 0.255
16430 | 92 | R | Inputs DI 01-16 by bits | Битовая маска состояний бинарных входов DI модуля 0бит- IN-1 ; …. |  | 16486 | 204 | RW | Min / Max Real OUT-11 |  | 0.255
16431 | 94 | R | Inputs DI 17-32 by bits |  |  | 16487 | 206 | RW | Min / Max Real OUT-12..16… |  | 0.255
16432 | 96 | R | Inputs DI 33-48 by bits |  |  | 16488 | 208 | RW | Частота ШИМ (Гц) для выходов в режиме AO-PWM |  | 500
16433 | 98 | R | Inputs DI 49-64 by bits |  |  | 16489 | 210 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = 'E' и 'H' |  | 69 , 72
16434 | 100 | R | Байт 0 - количество каналов выходов DO = 0-255 / Байт 1 - количество каналов входов DI = 0-255 |  |  | 16490 | 212 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = '-' и 'M' |  | 45 , 77
16435 | 102 | R | Байт 0 - количество каналов выходов ADO = 0-255 / Байт 1 - количество каналов входов ADI = 0-255 |  |  | 16491 | 214 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = 'O' и 'D' |  | 79 , 68
16436 | 104 | R | Температура со встроенного в ЦП датчика Т (˚C) ( 50С - норма, 70С - перегрев! ) |  |  | 16492 | 216 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = 'U' и 'L' |  | 85 , 76
16437 | 106 | R | Модель чипа ЦП |  |  | 16493 | 218 | RW | Для приёма команд с ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОГО запроса - номер первого входа DO (1-255) |  | 1 | АВТОУСТАНОВКА на число ((MB_Adr-1) x 16 + 1) при изменении MB_Adr
16438 | 108 | R | Версия ПО Hi, Lo (например v1.7) |  | 7 , 1 | 16494 | 220 | RW | Для приёма команд с ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОГО запроса - номер первого входа AO (1-255) |  | 1 | АВТОУСТАНОВКА на число ((MB_Adr-1) x 16 + 1) при изменении MB_Adr
16439 | 110 | R | Количество сохранений во flash |  |  | 16495 | 222 | RW | Интервал в мс для отправки "коротких ответов" адресов 1-10 на Широковещательный запрос (0-нет ответов) |  | 35 | АВТОУСТАНОВКА при изменении скорости связи на значение из Broadcast ADI
Прошивки | 16438 | [6 empty] | * - | запись новых настроект в файл происходит автоматически
0.0.2 | xx | 12.04.2024 | EasyHomeModul_v0_0_3 (первая модификация платы)
1.0.2 |  |  | EasyHomeModul_v1_0_3 (вторая модификация платы, нормально перевёрнутая )
1.7 | 1793 | 2025-04-30 | EasyHomeModul_v1_7 с широковещательным считыванием
1.8 | 2049 | 2025-05-05 | Инверстирована блокировка в регистре 16440 и адрес по-умолчанию 15
1.9 | 2049 | 2025-05-20 | Добавлен запрет на широковещательные ответся для адресов > 10, весия в прошивке оставлена 1.8 !

## Broadcast ADO Adr0 or 255
Выход N | Адрес регистра | Номер байта | Adr MB | Назначение для 16х ADIO | Adr MB | Назначение для ДИММЕРОВ
DO-1..16 | 8176 |  | 1 | биты 0-15 <=> DO1-16 |  | Нет реакции. Проверить, чтоб диммер обрабатывал без ошибки запросы с этим диапазоном!
DO-17..32 | 8177 |  | 2 | ……
DO-33..48 | 8178 |  | 3
DO-49..64 | 8179 |  | 4 | ( ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ) Эта зона работает, если в массиве нет ни одного модуля EasyHomeModul с AO, иначе работает зона с адресами 8192+ в перемешку с диммерами, если они есть.
DO-65..80 | 8180 |  | 5
DO-81..96 | 8181 |  | 6
DO-97..112 | 8182 |  | 7
DO-113..128 | 8183 |  | 8
DO-129..144 | 8184 |  | 9
DO-145..160 | 8185 |  | 10
DO-161..176 | 8186 |  | 11
DO-177..192 | 8187 |  | 12
DO-193..208 | 8188 |  | 13
DO-209..224 | 8189 |  | 14
DO-225..240 | 8190 |  | 15 | ……
DO-241..256 | 8191 |  | 16 | биты 0-15 <=> DO241-256
AO-1 | 8192 | 0 | Adr 1 | Analog OUT-1 (0-255) (DO only) | Adr 1 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 1
AO-2 |  | 1 |  | Analog OUT-2 (0-255) (DO only) |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 1
AO-3 | 8193 | 2 |  | Analog OUT-3 (0-255) (DO only) |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 1
AO-4 |  | 3 |  | Analog OUT-4 (0-255) (DO only) |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 1
AO-5 | 8194 | 4 |  | Analog OUT-5 (0-255) |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 1
AO-6 |  | 5 |  | Analog OUT-6 (0-255) |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 1
AO-7 | 8195 | 6 |  | Analog OUT-7 (0-255) | Adr 2 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 2
AO-8 |  | 7 |  | Analog OUT-8 (0-255) |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 2
AO-9 | 8196 | 8 |  | Analog OUT-9 (0-255) |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 2
AO-10 |  | 9 |  | Analog OUT-10 (0-255) |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 2
AO-11 | 8197 | 10 |  | Analog OUT-11 (0-255) |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 2
AO-12 |  | 11 |  | Analog OUT-12 (0-255) |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 2
AO-13 | 8198 | 12 |  | Analog OUT-13 (0-255) | Adr 3 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 3
AO-14 |  | 13 |  | Analog OUT-14 (0-255) |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 3
AO-15 | 8199 | 14 |  | Analog OUT-15 (0-255) |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 3
AO-16 |  | 15 |  | Analog OUT-16 (0-255) |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 3
AO-17 | 8200 | 16 | Adr 2 | Analog OUT-1 (0-255) (DO only) |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 3
AO-18 |  | 17 |  | Analog OUT-2 (0-255) (DO only) |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 3
AO-19 | 8201 | 18 |  | Analog OUT-3 (0-255) (DO only) | Adr 4 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 4
AO-20 |  | 19 |  | Analog OUT-4 (0-255) (DO only) |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 4
AO-21 | 8202 | 20 |  | Analog OUT-5 (0-255) |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 4
AO-22 |  | 21 |  | Analog OUT-6 (0-255) |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 4
AO-23 | 8203 | 22 |  | Analog OUT-7 (0-255) |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 4
AO-24 |  | 23 |  | Analog OUT-8 (0-255) |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 4
AO-25 | 8204 | 24 |  | Analog OUT-9 (0-255) | Adr 5 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 5
AO-26 |  | 25 |  | Analog OUT-10 (0-255) |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 5
AO-27 | 8205 | 26 |  | Analog OUT-11 (0-255) |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 5
AO-28 |  | 27 |  | Analog OUT-12 (0-255) |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 5
AO-29 | 8206 | 28 |  | Analog OUT-13 (0-255) |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 5
AO-30 |  | 29 |  | Analog OUT-14 (0-255) |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 5
AO-31 | 8207 | 30 |  | Analog OUT-15 (0-255) | Adr 6 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 6
AO-32 |  | 31 |  | Analog OUT-16 (0-255) |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 6
AO-33 | 8208 | 32 | Adr 3 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 6
AO-34 |  | 33 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 6
AO-35 | 8209 | 34 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 6
AO-36 |  | 35 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 6
AO-37 | 8210 | 36 |  |  | Adr 7 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 7
AO-38 |  | 37 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 7
AO-39 | 8211 | 38 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 7
AO-40 |  | 39 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 7
AO-41 | 8212 | 40 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 7
AO-42 |  | 41 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 7
AO-43 | 8213 | 42 |  |  | Adr 8 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 8
AO-44 |  | 43 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 8
AO-45 | 8214 | 44 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 8
AO-46 |  | 45 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 8
AO-47 | 8215 | 46 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 8
AO-48 |  | 47 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 8
AO-49 | 8216 | 48 | Adr 4 |  | Adr 9 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 9
AO-50 |  | 49 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 9
AO-51 | 8217 | 50 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 9
AO-52 |  | 51 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 9
AO-53 | 8218 | 52 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 9
AO-54 |  | 53 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 9
AO-55 | 8219 | 54 |  |  | Adr 10 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 10
AO-56 |  | 55 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 10
AO-57 | 8220 | 56 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 10
AO-58 |  | 57 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 10
AO-59 | 8221 | 58 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 10
AO-60 |  | 59 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 10
AO-61 | 8222 | 60 |  |  | Adr 11 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 11
AO-62 |  | 61 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 11
AO-63 | 8223 | 62 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 11
AO-64 |  | 63 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 11
AO-65 | 8224 | 64 | Adr 5 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 11
AO-66 |  | 65 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 11
AO-67 | 8225 | 66 |  |  | Adr 12 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 12
AO-68 |  | 67 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 12
AO-69 | 8226 | 68 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 12
AO-70 |  | 69 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 12
AO-71 | 8227 | 70 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 12
AO-72 |  | 71 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 12
AO-73 | 8228 | 72 |  |  | Adr 13 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 13
AO-74 |  | 73 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 13
AO-75 | 8229 | 74 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 13
AO-76 |  | 75 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 13
AO-77 | 8230 | 76 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 13
AO-78 |  | 77 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 13
AO-79 | 8231 | 78 |  |  | Adr 14 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 14
AO-80 |  | 79 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 14
AO-81 | 8232 | 80 | Adr 6 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 14
AO-82 |  | 81 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 14
AO-83 | 8233 | 82 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 14
AO-84 |  | 83 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 14
AO-85 | 8234 | 84 |  |  | Adr 15 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 15
AO-86 |  | 85 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 15
AO-87 | 8235 | 86 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 15
AO-88 |  | 87 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 15
AO-89 | 8236 | 88 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 15
AO-90 |  | 89 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 15
AO-91 | 8237 | 90 |  |  | Adr 16 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 16
AO-92 |  | 91 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 16
AO-93 | 8238 | 92 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 16
AO-94 |  | 93 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 16
AO-95 | 8239 | 94 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 16
AO-96 |  | 95 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 16
AO-97 | 8240 | 96 | Adr 7 |  | Adr 17 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 17
AO-98 |  | 97 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 17
AO-99 | 8241 | 98 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 17
AO-100 |  | 99 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 17
AO-101 | 8242 | 100 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 17
AO-102 |  | 101 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 17
AO-103 | 8243 | 102 |  |  | Adr 18 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 18
AO-104 |  | 103 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 18
AO-105 | 8244 | 104 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 18
AO-106 |  | 105 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 18
AO-107 | 8245 | 106 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 18
AO-108 |  | 107 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 18
AO-109 | 8246 | 108 |  |  | Adr 19 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 19
AO-110 |  | 109 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 19
AO-111 | 8247 | 110 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 19
AO-112 |  | 111 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 19
AO-113 | 8248 | 112 | Adr 8 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 19
AO-114 |  | 113 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 19
AO-115 | 8249 | 114 |  |  | Adr 20 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 20
AO-116 |  | 115 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 20
AO-117 | 8250 | 116 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 20
AO-118 |  | 117 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 20
AO-119 | 8251 | 118 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 20
AO-120 |  | 119 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 20
AO-121 | 8252 | 120 |  |  | Adr 21 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 21
AO-122 |  | 121 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 21
AO-123 | 8253 | 122 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 21
AO-124 |  | 123 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 21
AO-125 | 8254 | 124 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 21
AO-126 |  | 125 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 21
AO-127 | 8255 | 126 |  |  | Adr 22 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 22
AO-128 |  | 127 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 22
AO-129 | 8256 | 128 | Adr 9 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 22
AO-130 |  | 129 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 22
AO-131 | 8257 | 130 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 22
AO-132 |  | 131 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 22
AO-133 | 8258 | 132 |  |  | Adr 23 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 23
AO-134 |  | 133 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 23
AO-135 | 8259 | 134 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 23
AO-136 |  | 135 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 23
AO-137 | 8260 | 136 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 23
AO-138 |  | 137 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 23
AO-139 | 8261 | 138 |  |  | Adr 24 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 24
AO-140 |  | 139 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 24
AO-141 | 8262 | 140 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 24
AO-142 |  | 141 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 24
AO-143 | 8263 | 142 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 24
AO-144 |  | 143 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 24
AO-145 | 8264 | 144 | Adr 10 |  | Adr 25 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 25
AO-146 |  | 145 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 25
AO-147 | 8265 | 146 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 25
AO-148 |  | 147 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 25
AO-149 | 8266 | 148 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 25
AO-150 |  | 149 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 25
AO-151 | 8267 | 150 |  |  | Adr 26 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 26
AO-152 |  | 151 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 26
AO-153 | 8268 | 152 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 26
AO-154 |  | 153 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 26
AO-155 | 8269 | 154 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 26
AO-156 |  | 155 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 26
AO-157 | 8270 | 156 |  |  | Adr 27 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 27
AO-158 |  | 157 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 27
AO-159 | 8271 | 158 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 27
AO-160 |  | 159 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 27
AO-161 | 8272 | 160 | Adr 11 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 27
AO-162 |  | 161 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 27
AO-163 | 8273 | 162 |  |  | Adr 28 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 28
AO-164 |  | 163 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 28
AO-165 | 8274 | 164 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 28
AO-166 |  | 165 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 28
AO-167 | 8275 | 166 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 28
AO-168 |  | 167 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 28
AO-169 | 8276 | 168 |  |  | Adr 29 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 29
AO-170 |  | 169 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 29
AO-171 | 8277 | 170 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 29
AO-172 |  | 171 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 29
AO-173 | 8278 | 172 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 29
AO-174 |  | 173 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 29
AO-175 | 8279 | 174 |  |  | Adr 30 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 30
AO-176 |  | 175 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 30
AO-177 | 8280 | 176 | Adr 12 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 30
AO-178 |  | 177 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 30
AO-179 | 8281 | 178 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 30
AO-180 |  | 179 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 30
AO-181 | 8282 | 180 |  |  | Adr 31 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 31
AO-182 |  | 181 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 31
AO-183 | 8283 | 182 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 31
AO-184 |  | 183 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 31
AO-185 | 8284 | 184 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 31
AO-186 |  | 185 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 31
AO-187 | 8285 | 186 |  |  | Adr 32 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 32
AO-188 |  | 187 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 32
AO-189 | 8286 | 188 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 32
AO-190 |  | 189 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 32
AO-191 | 8287 | 190 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 32
AO-192 |  | 191 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 32
AO-193 | 8288 | 192 | Adr 13 |  | Adr 33 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 33
AO-194 |  | 193 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 33
AO-195 | 8289 | 194 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 33
AO-196 |  | 195 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 33
AO-197 | 8290 | 196 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 33
AO-198 |  | 197 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 33
AO-199 | 8291 | 198 |  |  | Adr 34 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 34
AO-200 |  | 199 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 34
AO-201 | 8292 | 200 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 34
AO-202 |  | 201 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 34
AO-203 | 8293 | 202 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 34
AO-204 |  | 203 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 34
AO-205 | 8294 | 204 |  |  | Adr 35 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 35
AO-206 |  | 205 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 35
AO-207 | 8295 | 206 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 35
AO-208 |  | 207 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 35
AO-209 | 8296 | 208 | Adr 14 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 35
AO-210 |  | 209 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 35
AO-211 | 8297 | 210 |  |  | Adr 36 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 36
AO-212 |  | 211 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 36
AO-213 | 8298 | 212 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 36
AO-214 |  | 213 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 36
AO-215 | 8299 | 214 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 36
AO-216 |  | 215 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 36
AO-217 | 8300 | 216 |  |  | Adr 37 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 37
AO-218 |  | 217 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 37
AO-219 | 8301 | 218 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 37
AO-220 |  | 219 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 37
AO-221 | 8302 | 220 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 37
AO-222 |  | 221 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 37
AO-223 | 8303 | 222 |  |  | Adr 38 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 38
AO-224 |  | 223 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 38
AO-225 | 8304 | 224 | Adr 15 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 38
AO-226 |  | 225 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 38
AO-227 | 8305 | 226 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 38
AO-228 |  | 227 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 38
AO-229 | 8306 | 228 |  |  | Adr 39 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 39
AO-230 |  | 229 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 39
AO-231 | 8307 | 230 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 39
AO-232 |  | 231 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 39
AO-233 | 8308 | 232 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 39
AO-234 |  | 233 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 39
AO-235 | 8309 | 234 |  |  | Adr 40 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 40
AO-236 |  | 235 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 40
AO-237 | 8310 | 236 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 40
AO-238 |  | 237 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 40
AO-239 | 8311 | 238 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 40
AO-240 |  | 239 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 40
AO-241 | 8312 | 240 | Adr 16 |  | Adr 41 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 41
AO-242 |  | 241 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 41
AO-243 | 8313 | 242 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 41
AO-244 |  | 243 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 41
AO-245 | 8314 | 244 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 41
AO-246 |  | 245 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 41
AO-247 | 8315 | 246 |  |  | Adr 42 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 42
AO-248 |  | 247 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 42
AO-249 | 8316 | 248 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 42
AO-250 |  | 249 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 42
AO-251 | 8317 | 250 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 42
AO-252 |  | 251 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 42
AO-253 | 8318 | 252 |  |  | Adr 43 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 43
AO-254 |  | 253 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 43
AO-255 | 8319 | 254 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 43
AO-256 |  | 255 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 43
AO-257 | 8320 | 256 | Adr 17 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 43
AO-258 |  | 257 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 43
AO-259 | 8321 | 258 |  |  | Adr 44 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 44
AO-260 |  | 259 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 44
AO-261 | 8322 | 260 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 44
AO-262 |  | 261 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 44
AO-263 | 8323 | 262 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 44
AO-264 |  | 263 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 44
AO-265 | 8324 | 264 |  |  | Adr 45 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 45
AO-266 |  | 265 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 45
AO-267 | 8325 | 266 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 45
AO-268 |  | 267 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 45
AO-269 | 8326 | 268 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 45
AO-270 |  | 269 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 45
AO-271 | 8327 | 270 |  |  | Adr 46 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 46
AO-272 |  | 271 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 46
AO-273 | 8328 | 272 | Adr 18 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 46
AO-274 |  | 273 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 46
AO-275 | 8329 | 274 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 46
AO-276 |  | 275 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 46
AO-277 | 8330 | 276 |  |  | Adr 47 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 47
AO-278 |  | 277 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 47
AO-279 | 8331 | 278 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 47
AO-280 |  | 279 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 47
AO-281 | 8332 | 280 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 47
AO-282 |  | 281 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 47
AO-283 | 8333 | 282 |  |  | Adr 48 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 48
AO-284 |  | 283 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 48
AO-285 | 8334 | 284 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 48
AO-286 |  | 285 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 48
AO-287 | 8335 | 286 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 48
AO-288 |  | 287 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 48
AO-289 | 8336 | 288 | Adr 19 |  | Adr 49 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 49
AO-290 |  | 289 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 49
AO-291 | 8337 | 290 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 49
AO-292 |  | 291 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 49
AO-293 | 8338 | 292 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 49
AO-294 |  | 293 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 49
AO-295 | 8339 | 294 |  |  | Adr 50 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 50
AO-296 |  | 295 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 50
AO-297 | 8340 | 296 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 50
AO-298 |  | 297 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 50
AO-299 | 8341 | 298 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 50
AO-300 |  | 299 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 50
AO-301 | 8342 | 300 |  |  | Adr 51 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 51
AO-302 |  | 301 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 51
AO-303 | 8343 | 302 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 51
AO-304 |  | 303 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 51
AO-305 | 8344 | 304 | Adr 20 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 51
AO-306 |  | 305 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 51
AO-307 | 8345 | 306 |  |  | Adr 52 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 52
AO-308 |  | 307 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 52
AO-309 | 8346 | 308 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 52
AO-310 |  | 309 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 52
AO-311 | 8347 | 310 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 52
AO-312 |  | 311 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 52
AO-313 | 8348 | 312 |  |  | Adr 53 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 53
AO-314 |  | 313 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 53
AO-315 | 8349 | 314 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 53
AO-316 |  | 315 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 53
AO-317 | 8350 | 316 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 53
AO-318 |  | 317 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 53
AO-319 | 8351 | 318 |  |  | Adr 54 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 54
AO-320 |  | 319 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 54
AO-321 | 8352 | 320 | Adr 21 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 54
AO-322 |  | 321 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 54
AO-323 | 8353 | 322 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 54
AO-324 |  | 323 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 54
AO-325 | 8354 | 324 |  |  | Adr 55 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 55
AO-326 |  | 325 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 55
AO-327 | 8355 | 326 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 55
AO-328 |  | 327 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 55
AO-329 | 8356 | 328 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 55
AO-330 |  | 329 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 55
AO-331 | 8357 | 330 |  |  | Adr 56 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 56
AO-332 |  | 331 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 56
AO-333 | 8358 | 332 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 56
AO-334 |  | 333 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 56
AO-335 | 8359 | 334 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 56
AO-336 |  | 335 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 56
AO-337 | 8360 | 336 | Adr 22 |  | Adr 57 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 57
AO-338 |  | 337 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 57
AO-339 | 8361 | 338 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 57
AO-340 |  | 339 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 57
AO-341 | 8362 | 340 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 57
AO-342 |  | 341 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 57
AO-343 | 8363 | 342 |  |  | Adr 58 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 58
AO-344 |  | 343 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 58
AO-345 | 8364 | 344 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 58
AO-346 |  | 345 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 58
AO-347 | 8365 | 346 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 58
AO-348 |  | 347 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 58
AO-349 | 8366 | 348 |  |  | Adr 59 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 59
AO-350 |  | 349 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 59
AO-351 | 8367 | 350 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 59
AO-352 |  | 351 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 59
AO-353 | 8368 | 352 | Adr 23 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 59
AO-354 |  | 353 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 59
AO-355 | 8369 | 354 |  |  | Adr 60 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 60
AO-356 |  | 355 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 60
AO-357 | 8370 | 356 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 60
AO-358 |  | 357 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 60
AO-359 | 8371 | 358 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 60
AO-360 |  | 359 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 60
AO-361 | 8372 | 360 |  |  | Adr 61 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 61
AO-362 |  | 361 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 61
AO-363 | 8373 | 362 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 61
AO-364 |  | 363 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 61
AO-365 | 8374 | 364 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 61
AO-366 |  | 365 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 61
AO-367 | 8375 | 366 |  |  | Adr 62 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 62
AO-368 |  | 367 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 62
AO-369 | 8376 | 368 | Adr 24 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 62
AO-370 |  | 369 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 62
AO-371 | 8377 | 370 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 62
AO-372 |  | 371 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 62
AO-373 | 8378 | 372 |  |  | Adr 63 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 63
AO-374 |  | 373 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 63
AO-375 | 8379 | 374 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 63
AO-376 |  | 375 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 63
AO-377 | 8380 | 376 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 63
AO-378 |  | 377 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 63
AO-379 | 8381 | 378 |  |  | Adr 64 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 64
AO-380 |  | 379 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 64
AO-381 | 8382 | 380 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 64
AO-382 |  | 381 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 64
AO-383 | 8383 | 382 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 64
AO-384 |  | 383 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 64
AO-385 | 8384 | 384 | Adr 25 |  | Adr 65 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 65
AO-386 |  | 385 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 65
AO-387 | 8385 | 386 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 65
AO-388 |  | 387 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 65
AO-389 | 8386 | 388 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 65
AO-390 |  | 389 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 65
AO-391 | 8387 | 390 |  |  | Adr 66 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 66
AO-392 |  | 391 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 66
AO-393 | 8388 | 392 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 66
AO-394 |  | 393 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 66
AO-395 | 8389 | 394 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 66
AO-396 |  | 395 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 66
AO-397 | 8390 | 396 |  |  | Adr 67 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 67
AO-398 |  | 397 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 67
AO-399 | 8391 | 398 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 67
AO-400 |  | 399 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 67
AO-401 | 8392 | 400 | Adr 26 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 67
AO-402 |  | 401 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 67
AO-403 | 8393 | 402 |  |  | Adr 68 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 68
AO-404 |  | 403 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 68
AO-405 | 8394 | 404 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 68
AO-406 |  | 405 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 68
AO-407 | 8395 | 406 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 68
AO-408 |  | 407 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 68
AO-409 | 8396 | 408 |  |  | Adr 69 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 69
AO-410 |  | 409 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 69
AO-411 | 8397 | 410 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 69
AO-412 |  | 411 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 69
AO-413 | 8398 | 412 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 69
AO-414 |  | 413 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 69
AO-415 | 8399 | 414 |  |  | Adr 70 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 70
AO-416 |  | 415 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 70
AO-417 | 8400 | 416 | Adr 27 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 70
AO-418 |  | 417 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 70
AO-419 | 8401 | 418 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 70
AO-420 |  | 419 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 70
AO-421 | 8402 | 420 |  |  | Adr 71 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 71
AO-422 |  | 421 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 71
AO-423 | 8403 | 422 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 71
AO-424 |  | 423 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 71
AO-425 | 8404 | 424 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 71
AO-426 |  | 425 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 71
AO-427 | 8405 | 426 |  |  | Adr 72 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 72
AO-428 |  | 427 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 72
AO-429 | 8406 | 428 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 72
AO-430 |  | 429 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 72
AO-431 | 8407 | 430 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 72
AO-432 |  | 431 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 72
AO-433 | 8408 | 432 | Adr 28 |  | Adr 73 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 73
AO-434 |  | 433 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 73
AO-435 | 8409 | 434 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 73
AO-436 |  | 435 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 73
AO-437 | 8410 | 436 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 73
AO-438 |  | 437 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 73
AO-439 | 8411 | 438 |  |  | Adr 74 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 74
AO-440 |  | 439 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 74
AO-441 | 8412 | 440 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 74
AO-442 |  | 441 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 74
AO-443 | 8413 | 442 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 74
AO-444 |  | 443 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 74
AO-445 | 8414 | 444 |  |  | Adr 75 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 75
AO-446 |  | 445 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 75
AO-447 | 8415 | 446 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 75
AO-448 |  | 447 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 75
AO-449 | 8416 | 448 | Adr 29 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 75
AO-450 |  | 449 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 75
AO-451 | 8417 | 450 |  |  | Adr 76 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 76
AO-452 |  | 451 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 76
AO-453 | 8418 | 452 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 76
AO-454 |  | 453 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 76
AO-455 | 8419 | 454 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 76
AO-456 |  | 455 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 76
AO-457 | 8420 | 456 |  |  | Adr 77 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 77
AO-458 |  | 457 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 77
AO-459 | 8421 | 458 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 77
AO-460 |  | 459 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 77
AO-461 | 8422 | 460 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 77
AO-462 |  | 461 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 77
AO-463 | 8423 | 462 |  |  | Adr 78 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 78
AO-464 |  | 463 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 78
AO-465 | 8424 | 464 | Adr 30 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 78
AO-466 |  | 465 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 78
AO-467 | 8425 | 466 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 78
AO-468 |  | 467 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 78
AO-469 | 8426 | 468 |  |  | Adr 79 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 79
AO-470 |  | 469 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 79
AO-471 | 8427 | 470 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 79
AO-472 |  | 471 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 79
AO-473 | 8428 | 472 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 79
AO-474 |  | 473 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 79
AO-475 | 8429 | 474 |  |  | Adr 80 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 80
AO-476 |  | 475 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 80
AO-477 | 8430 | 476 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 80
AO-478 |  | 477 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 80
AO-479 | 8431 | 478 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 80
AO-480 |  | 479 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 80
AO-481 | 8432 | 480 | Adr 31 |  | Adr 81 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 81
AO-482 |  | 481 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 81
AO-483 | 8433 | 482 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 81
AO-484 |  | 483 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 81
AO-485 | 8434 | 484 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 81
AO-486 |  | 485 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 81
AO-487 | 8435 | 486 |  |  | Adr 82 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 82
AO-488 |  | 487 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 82
AO-489 | 8436 | 488 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 82
AO-490 |  | 489 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 82
AO-491 | 8437 | 490 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 82
AO-492 |  | 491 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 82
AO-493 | 8438 | 492 |  |  | Adr 83 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 83
AO-494 |  | 493 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 83
AO-495 | 8439 | 494 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 83
AO-496 |  | 495 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 83
AO-497 | 8440 | 496 | Adr 32 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 83
AO-498 |  | 497 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 83
AO-499 | 8441 | 498 |  |  | Adr 84 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 84
AO-500 |  | 499 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 84
AO-501 | 8442 | 500 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 84
AO-502 |  | 501 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 84
AO-503 | 8443 | 502 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 84
AO-504 |  | 503 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 84
AO-505 | 8444 | 504 |  |  | Adr 85 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 85
AO-506 |  | 505 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 85
AO-507 | 8445 | 506 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 85
AO-508 |  | 507 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 85
AO-509 | 8446 | 508 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 85
AO-510 |  | 509 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 85
AO-511 | 8447 | 510 |  |  | Adr 86 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 86
AO-512 |  | 511 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 86
AO-513 | 8448 | 512 | Adr 33 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 86
AO-514 |  | 513 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 86
AO-515 | 8449 | 514 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 86
AO-516 |  | 515 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 86
AO-517 | 8450 | 516 |  |  | Adr 87 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 87
AO-518 |  | 517 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 87
AO-519 | 8451 | 518 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 87
AO-520 |  | 519 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 87
AO-521 | 8452 | 520 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 87
AO-522 |  | 521 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 87
AO-523 | 8453 | 522 |  |  | Adr 88 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 88
AO-524 |  | 523 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 88
AO-525 | 8454 | 524 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 88
AO-526 |  | 525 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 88
AO-527 | 8455 | 526 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 88
AO-528 |  | 527 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 88
AO-529 | 8456 | 528 | Adr 34 |  | Adr 89 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 89
AO-530 |  | 529 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 89
AO-531 | 8457 | 530 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 89
AO-532 |  | 531 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 89
AO-533 | 8458 | 532 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 89
AO-534 |  | 533 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 89
AO-535 | 8459 | 534 |  |  | Adr 90 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 90
AO-536 |  | 535 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 90
AO-537 | 8460 | 536 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 90
AO-538 |  | 537 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 90
AO-539 | 8461 | 538 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 90
AO-540 |  | 539 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 90
AO-541 | 8462 | 540 |  |  | Adr 91 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 91
AO-542 |  | 541 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 91
AO-543 | 8463 | 542 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 91
AO-544 |  | 543 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 91
AO-545 | 8464 | 544 | Adr 35 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 91
AO-546 |  | 545 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 91
AO-547 | 8465 | 546 |  |  | Adr 92 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 92
AO-548 |  | 547 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 92
AO-549 | 8466 | 548 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 92
AO-550 |  | 549 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 92
AO-551 | 8467 | 550 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 92
AO-552 |  | 551 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 92
AO-553 | 8468 | 552 |  |  | Adr 93 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 93
AO-554 |  | 553 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 93
AO-555 | 8469 | 554 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 93
AO-556 |  | 555 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 93
AO-557 | 8470 | 556 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 93
AO-558 |  | 557 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 93
AO-559 | 8471 | 558 |  |  | Adr 94 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 94
AO-560 |  | 559 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 94
AO-561 | 8472 | 560 | Adr 36 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 94
AO-562 |  | 561 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 94
AO-563 | 8473 | 562 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 94
AO-564 |  | 563 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 94
AO-565 | 8474 | 564 |  |  | Adr 95 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 95
AO-566 |  | 565 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 95
AO-567 | 8475 | 566 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 95
AO-568 |  | 567 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 95
AO-569 | 8476 | 568 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 95
AO-570 |  | 569 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 95
AO-571 | 8477 | 570 |  |  | Adr 96 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 96
AO-572 |  | 571 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 96
AO-573 | 8478 | 572 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 96
AO-574 |  | 573 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 96
AO-575 | 8479 | 574 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 96
AO-576 |  | 575 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 96
AO-577 | 8480 | 576 | Adr 37 |  | Adr 97 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 97
AO-578 |  | 577 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 97
AO-579 | 8481 | 578 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 97
AO-580 |  | 579 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 97
AO-581 | 8482 | 580 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 97
AO-582 |  | 581 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 97
AO-583 | 8483 | 582 |  |  | Adr 98 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 98
AO-584 |  | 583 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 98
AO-585 | 8484 | 584 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 98
AO-586 |  | 585 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 98
AO-587 | 8485 | 586 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 98
AO-588 |  | 587 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 98
AO-589 | 8486 | 588 |  |  | Adr 99 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 99
AO-590 |  | 589 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 99
AO-591 | 8487 | 590 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 99
AO-592 |  | 591 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 99
AO-593 | 8488 | 592 | Adr 38 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 99
AO-594 |  | 593 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 99
AO-595 | 8489 | 594 |  |  | Adr 100 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 100
AO-596 |  | 595 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 100
AO-597 | 8490 | 596 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 100
AO-598 |  | 597 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 100
AO-599 | 8491 | 598 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 100
AO-600 |  | 599 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 100
AO-601 | 8492 | 600 |  |  | Adr 101 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 101
AO-602 |  | 601 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 101
AO-603 | 8493 | 602 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 101
AO-604 |  | 603 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 101
AO-605 | 8494 | 604 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 101
AO-606 |  | 605 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 101
AO-607 | 8495 | 606 |  |  | Adr 102 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 102
AO-608 |  | 607 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 102
AO-609 | 8496 | 608 | Adr 39 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 102
AO-610 |  | 609 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 102
AO-611 | 8497 | 610 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 102
AO-612 |  | 611 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 102
AO-613 | 8498 | 612 |  |  | Adr 103 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 103
AO-614 |  | 613 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 103
AO-615 | 8499 | 614 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 103
AO-616 |  | 615 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 103
AO-617 | 8500 | 616 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 103
AO-618 |  | 617 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 103
AO-619 | 8501 | 618 |  |  | Adr 104 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 104
AO-620 |  | 619 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 104
AO-621 | 8502 | 620 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 104
AO-622 |  | 621 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 104
AO-623 | 8503 | 622 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 104
AO-624 |  | 623 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 104
AO-625 | 8504 | 624 | Adr 40 |  | Adr 105 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 105
AO-626 |  | 625 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 105
AO-627 | 8505 | 626 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 105
AO-628 |  | 627 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 105
AO-629 | 8506 | 628 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 105
AO-630 |  | 629 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 105
AO-631 | 8507 | 630 |  |  | Adr 106 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 106
AO-632 |  | 631 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 106
AO-633 | 8508 | 632 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 106
AO-634 |  | 633 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 106
AO-635 | 8509 | 634 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 106
AO-636 |  | 635 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 106
AO-637 | 8510 | 636 |  |  | Adr 107 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 107
AO-638 |  | 637 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 107
AO-639 | 8511 | 638 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 107
AO-640 |  | 639 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 107
AO-641 | 8512 | 640 | Adr 41 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 107
AO-642 |  | 641 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 107
AO-643 | 8513 | 642 |  |  | Adr 108 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 108
AO-644 |  | 643 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 108
AO-645 | 8514 | 644 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 108
AO-646 |  | 645 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 108
AO-647 | 8515 | 646 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 108
AO-648 |  | 647 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 108
AO-649 | 8516 | 648 |  |  | Adr 109 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 109
AO-650 |  | 649 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 109
AO-651 | 8517 | 650 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 109
AO-652 |  | 651 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 109
AO-653 | 8518 | 652 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 109
AO-654 |  | 653 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 109
AO-655 | 8519 | 654 |  |  | Adr 110 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 110
AO-656 |  | 655 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 110
AO-657 | 8520 | 656 | Adr 42 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 110
AO-658 |  | 657 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 110
AO-659 | 8521 | 658 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 110
AO-660 |  | 659 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 110
AO-661 | 8522 | 660 |  |  | Adr 111 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 111
AO-662 |  | 661 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 111
AO-663 | 8523 | 662 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 111
AO-664 |  | 663 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 111
AO-665 | 8524 | 664 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 111
AO-666 |  | 665 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 111
AO-667 | 8525 | 666 |  |  | Adr 112 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 112
AO-668 |  | 667 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 112
AO-669 | 8526 | 668 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 112
AO-670 |  | 669 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 112
AO-671 | 8527 | 670 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 112
AO-672 |  | 671 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 112
AO-673 | 8528 | 672 | Adr 43 |  | Adr 113 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 113
AO-674 |  | 673 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 113
AO-675 | 8529 | 674 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 113
AO-676 |  | 675 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 113
AO-677 | 8530 | 676 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 113
AO-678 |  | 677 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 113
AO-679 | 8531 | 678 |  |  | Adr 114 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 114
AO-680 |  | 679 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 114
AO-681 | 8532 | 680 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 114
AO-682 |  | 681 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 114
AO-683 | 8533 | 682 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 114
AO-684 |  | 683 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 114
AO-685 | 8534 | 684 |  |  | Adr 115 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 115
AO-686 |  | 685 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 115
AO-687 | 8535 | 686 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 115
AO-688 |  | 687 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 115
AO-689 | 8536 | 688 | Adr 44 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 115
AO-690 |  | 689 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 115
AO-691 | 8537 | 690 |  |  | Adr 116 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 116
AO-692 |  | 691 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 116
AO-693 | 8538 | 692 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 116
AO-694 |  | 693 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 116
AO-695 | 8539 | 694 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 116
AO-696 |  | 695 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 116
AO-697 | 8540 | 696 |  |  | Adr 117 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 117
AO-698 |  | 697 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 117
AO-699 | 8541 | 698 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 117
AO-700 |  | 699 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 117
AO-701 | 8542 | 700 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 117
AO-702 |  | 701 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 117
AO-703 | 8543 | 702 |  |  | Adr 118 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 118
AO-704 |  | 703 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 118
AO-705 | 8544 | 704 | Adr 45 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 118
AO-706 |  | 705 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 118
AO-707 | 8545 | 706 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 118
AO-708 |  | 707 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 118
AO-709 | 8546 | 708 |  |  | Adr 119 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 119
AO-710 |  | 709 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 119
AO-711 | 8547 | 710 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 119
AO-712 |  | 711 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 119
AO-713 | 8548 | 712 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 119
AO-714 |  | 713 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 119
AO-715 | 8549 | 714 |  |  | Adr 120 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 120
AO-716 |  | 715 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 120
AO-717 | 8550 | 716 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 120
AO-718 |  | 717 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 120
AO-719 | 8551 | 718 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 120
AO-720 |  | 719 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 120
AO-721 | 8552 | 720 | Adr 46 |  | Adr 121 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 121
AO-722 |  | 721 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 121
AO-723 | 8553 | 722 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 121
AO-724 |  | 723 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 121
AO-725 | 8554 | 724 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 121
AO-726 |  | 725 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 121
AO-727 | 8555 | 726 |  |  | Adr 122 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 122
AO-728 |  | 727 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 122
AO-729 | 8556 | 728 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 122
AO-730 |  | 729 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 122
AO-731 | 8557 | 730 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 122
AO-732 |  | 731 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 122
AO-733 | 8558 | 732 |  |  | Adr 123 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 123
AO-734 |  | 733 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 123
AO-735 | 8559 | 734 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 123
AO-736 |  | 735 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 123
AO-737 | 8560 | 736 | Adr 47 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 123
AO-738 |  | 737 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 123
AO-739 | 8561 | 738 |  |  | Adr 124 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 124
AO-740 |  | 739 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 124
AO-741 | 8562 | 740 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 124
AO-742 |  | 741 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 124
AO-743 | 8563 | 742 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 124
AO-744 |  | 743 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 124
AO-745 | 8564 | 744 |  |  | Adr 125 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 125
AO-746 |  | 745 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 125
AO-747 | 8565 | 746 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 125
AO-748 |  | 747 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 125
AO-749 | 8566 | 748 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 125
AO-750 |  | 749 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 125
AO-751 | 8567 | 750 |  |  | Adr 126 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 126
AO-752 |  | 751 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 126
AO-753 | 8568 | 752 | Adr 48 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 126
AO-754 |  | 753 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 126
AO-755 | 8569 | 754 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 126
AO-756 |  | 755 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 126
AO-757 | 8570 | 756 |  |  | Adr 127 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 127
AO-758 |  | 757 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 127
AO-759 | 8571 | 758 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 127
AO-760 |  | 759 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 127
AO-761 | 8572 | 760 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 127
AO-762 |  | 761 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 127
AO-763 | 8573 | 762 |  |  | Adr 128 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 128
AO-764 |  | 763 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 128
AO-765 | 8574 | 764 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 128
AO-766 |  | 765 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 128
AO-767 | 8575 | 766 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 128
AO-768 |  | 767 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 128
AO-769 | 8576 | 768 | Adr 49 |  | Adr 129 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 129
AO-770 |  | 769 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 129
AO-771 | 8577 | 770 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 129
AO-772 |  | 771 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 129
AO-773 | 8578 | 772 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 129
AO-774 |  | 773 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 129
AO-775 | 8579 | 774 |  |  | Adr 130 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 130
AO-776 |  | 775 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 130
AO-777 | 8580 | 776 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 130
AO-778 |  | 777 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 130
AO-779 | 8581 | 778 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 130
AO-780 |  | 779 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 130
AO-781 | 8582 | 780 |  |  | Adr 131 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 131
AO-782 |  | 781 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 131
AO-783 | 8583 | 782 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 131
AO-784 |  | 783 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 131
AO-785 | 8584 | 784 | Adr 50 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 131
AO-786 |  | 785 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 131
AO-787 | 8585 | 786 |  |  | Adr 132 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 132
AO-788 |  | 787 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 132
AO-789 | 8586 | 788 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 132
AO-790 |  | 789 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 132
AO-791 | 8587 | 790 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 132
AO-792 |  | 791 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 132
AO-793 | 8588 | 792 |  |  | Adr 133 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 133
AO-794 |  | 793 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 133
AO-795 | 8589 | 794 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 133
AO-796 |  | 795 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 133
AO-797 | 8590 | 796 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 133
AO-798 |  | 797 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 133
AO-799 | 8591 | 798 |  |  | Adr 134 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 134
AO-800 |  | 799 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 134
AO-801 | 8592 | 800 | Adr 51 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 134
AO-802 |  | 801 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 134
AO-803 | 8593 | 802 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 134
AO-804 |  | 803 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 134
AO-805 | 8594 | 804 |  |  | Adr 135 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 135
AO-806 |  | 805 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 135
AO-807 | 8595 | 806 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 135
AO-808 |  | 807 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 135
AO-809 | 8596 | 808 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 135
AO-810 |  | 809 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 135
AO-811 | 8597 | 810 |  |  | Adr 136 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 136
AO-812 |  | 811 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 136
AO-813 | 8598 | 812 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 136
AO-814 |  | 813 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 136
AO-815 | 8599 | 814 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 136
AO-816 |  | 815 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 136
AO-817 | 8600 | 816 | Adr 52 |  | Adr 137 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 137
AO-818 |  | 817 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 137
AO-819 | 8601 | 818 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 137
AO-820 |  | 819 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 137
AO-821 | 8602 | 820 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 137
AO-822 |  | 821 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 137
AO-823 | 8603 | 822 |  |  | Adr 138 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 138
AO-824 |  | 823 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 138
AO-825 | 8604 | 824 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 138
AO-826 |  | 825 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 138
AO-827 | 8605 | 826 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 138
AO-828 |  | 827 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 138
AO-829 | 8606 | 828 |  |  | Adr 139 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 139
AO-830 |  | 829 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 139
AO-831 | 8607 | 830 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 139
AO-832 |  | 831 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 139
AO-833 | 8608 | 832 | Adr 53 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 139
AO-834 |  | 833 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 139
AO-835 | 8609 | 834 |  |  | Adr 140 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 140
AO-836 |  | 835 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 140
AO-837 | 8610 | 836 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 140
AO-838 |  | 837 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 140
AO-839 | 8611 | 838 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 140
AO-840 |  | 839 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 140
AO-841 | 8612 | 840 |  |  | Adr 141 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 141
AO-842 |  | 841 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 141
AO-843 | 8613 | 842 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 141
AO-844 |  | 843 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 141
AO-845 | 8614 | 844 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 141
AO-846 |  | 845 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 141
AO-847 | 8615 | 846 |  |  | Adr 142 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 142
AO-848 |  | 847 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 142
AO-849 | 8616 | 848 | Adr 54 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 142
AO-850 |  | 849 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 142
AO-851 | 8617 | 850 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 142
AO-852 |  | 851 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 142
AO-853 | 8618 | 852 |  |  | Adr 143 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 143
AO-854 |  | 853 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 143
AO-855 | 8619 | 854 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 143
AO-856 |  | 855 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 143
AO-857 | 8620 | 856 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 143
AO-858 |  | 857 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 143
AO-859 | 8621 | 858 |  |  | Adr 144 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 144
AO-860 |  | 859 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 144
AO-861 | 8622 | 860 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 144
AO-862 |  | 861 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 144
AO-863 | 8623 | 862 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 144
AO-864 |  | 863 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 144
AO-865 | 8624 | 864 | Adr 55 |  | Adr 145 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 145
AO-866 |  | 865 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 145
AO-867 | 8625 | 866 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 145
AO-868 |  | 867 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 145
AO-869 | 8626 | 868 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 145
AO-870 |  | 869 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 145
AO-871 | 8627 | 870 |  |  | Adr 146 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 146
AO-872 |  | 871 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 146
AO-873 | 8628 | 872 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 146
AO-874 |  | 873 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 146
AO-875 | 8629 | 874 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 146
AO-876 |  | 875 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 146
AO-877 | 8630 | 876 |  |  | Adr 147 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 147
AO-878 |  | 877 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 147
AO-879 | 8631 | 878 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 147
AO-880 |  | 879 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 147
AO-881 | 8632 | 880 | Adr 56 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 147
AO-882 |  | 881 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 147
AO-883 | 8633 | 882 |  |  | Adr 148 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 148
AO-884 |  | 883 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 148
AO-885 | 8634 | 884 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 148
AO-886 |  | 885 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 148
AO-887 | 8635 | 886 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 148
AO-888 |  | 887 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 148
AO-889 | 8636 | 888 |  |  | Adr 149 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 149
AO-890 |  | 889 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 149
AO-891 | 8637 | 890 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 149
AO-892 |  | 891 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 149
AO-893 | 8638 | 892 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 149
AO-894 |  | 893 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 149
AO-895 | 8639 | 894 |  |  | Adr 150 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 150
AO-896 |  | 895 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 150
AO-897 | 8640 | 896 | Adr 57 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 150
AO-898 |  | 897 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 150
AO-899 | 8641 | 898 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 150
AO-900 |  | 899 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 150
AO-901 | 8642 | 900 |  |  | Adr 151 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 151
AO-902 |  | 901 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 151
AO-903 | 8643 | 902 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 151
AO-904 |  | 903 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 151
AO-905 | 8644 | 904 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 151
AO-906 |  | 905 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 151
AO-907 | 8645 | 906 |  |  | Adr 152 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 152
AO-908 |  | 907 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 152
AO-909 | 8646 | 908 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 152
AO-910 |  | 909 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 152
AO-911 | 8647 | 910 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 152
AO-912 |  | 911 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 152
AO-913 | 8648 | 912 | Adr 58 |  | Adr 153 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 153
AO-914 |  | 913 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 153
AO-915 | 8649 | 914 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 153
AO-916 |  | 915 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 153
AO-917 | 8650 | 916 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 153
AO-918 |  | 917 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 153
AO-919 | 8651 | 918 |  |  | Adr 154 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 154
AO-920 |  | 919 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 154
AO-921 | 8652 | 920 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 154
AO-922 |  | 921 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 154
AO-923 | 8653 | 922 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 154
AO-924 |  | 923 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 154
AO-925 | 8654 | 924 |  |  | Adr 155 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 155
AO-926 |  | 925 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 155
AO-927 | 8655 | 926 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 155
AO-928 |  | 927 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 155
AO-929 | 8656 | 928 | Adr 59 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 155
AO-930 |  | 929 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 155
AO-931 | 8657 | 930 |  |  | Adr 156 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 156
AO-932 |  | 931 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 156
AO-933 | 8658 | 932 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 156
AO-934 |  | 933 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 156
AO-935 | 8659 | 934 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 156
AO-936 |  | 935 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 156
AO-937 | 8660 | 936 |  |  | Adr 157 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 157
AO-938 |  | 937 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 157
AO-939 | 8661 | 938 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 157
AO-940 |  | 939 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 157
AO-941 | 8662 | 940 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 157
AO-942 |  | 941 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 157
AO-943 | 8663 | 942 |  |  | Adr 158 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 158
AO-944 |  | 943 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 158
AO-945 | 8664 | 944 | Adr 60 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 158
AO-946 |  | 945 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 158
AO-947 | 8665 | 946 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 158
AO-948 |  | 947 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 158
AO-949 | 8666 | 948 |  |  | Adr 159 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 159
AO-950 |  | 949 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 159
AO-951 | 8667 | 950 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 159
AO-952 |  | 951 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 159
AO-953 | 8668 | 952 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 159
AO-954 |  | 953 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 159
AO-955 | 8669 | 954 |  |  | Adr 160 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 160
AO-956 |  | 955 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 160
AO-957 | 8670 | 956 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 160
AO-958 |  | 957 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 160
AO-959 | 8671 | 958 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 160
AO-960 |  | 959 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 160
AO-961 | 8672 | 960 | Adr 61 |  | Adr 161 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 161
AO-962 |  | 961 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 161
AO-963 | 8673 | 962 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 161
AO-964 |  | 963 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 161
AO-965 | 8674 | 964 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 161
AO-966 |  | 965 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 161
AO-967 | 8675 | 966 |  |  | Adr 162 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 162
AO-968 |  | 967 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 162
AO-969 | 8676 | 968 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 162
AO-970 |  | 969 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 162
AO-971 | 8677 | 970 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 162
AO-972 |  | 971 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 162
AO-973 | 8678 | 972 |  |  | Adr 163 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 163
AO-974 |  | 973 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 163
AO-975 | 8679 | 974 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 163
AO-976 |  | 975 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 163
AO-977 | 8680 | 976 | Adr 62 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 163
AO-978 |  | 977 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 163
AO-979 | 8681 | 978 |  |  | Adr 164 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 164
AO-980 |  | 979 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 164
AO-981 | 8682 | 980 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 164
AO-982 |  | 981 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 164
AO-983 | 8683 | 982 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 164
AO-984 |  | 983 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 164
AO-985 | 8684 | 984 |  |  | Adr 165 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 165
AO-986 |  | 985 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 165
AO-987 | 8685 | 986 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 165
AO-988 |  | 987 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 165
AO-989 | 8686 | 988 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 165
AO-990 |  | 989 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 165
AO-991 | 8687 | 990 |  |  | Adr 166 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 166
AO-992 |  | 991 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 166
AO-993 | 8688 | 992 | Adr 63 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 166
AO-994 |  | 993 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 166
AO-995 | 8689 | 994 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 166
AO-996 |  | 995 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 166
AO-997 | 8690 | 996 |  |  | Adr 167 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 167
AO-998 |  | 997 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 167
AO-999 | 8691 | 998 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 167
AO-1000 |  | 999 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 167
AO-1001 | 8692 | 1000 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 167
AO-1002 |  | 1001 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 167
AO-1003 | 8693 | 1002 |  |  | Adr 168 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 168
AO-1004 |  | 1003 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 168
AO-1005 | 8694 | 1004 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 168
AO-1006 |  | 1005 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 168
AO-1007 | 8695 | 1006 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 168
AO-1008 |  | 1007 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 168
AO-1009 | 8696 | 1008 | Adr 64 |  | Adr 169 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 169
AO-1010 |  | 1009 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 169
AO-1011 | 8697 | 1010 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 169
AO-1012 |  | 1011 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 169
AO-1013 | 8698 | 1012 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 169
AO-1014 |  | 1013 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 169
AO-1015 | 8699 | 1014 |  |  | Adr 170 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 170
AO-1016 |  | 1015 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 170
AO-1017 | 8700 | 1016 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 170
AO-1018 |  | 1017 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 170
AO-1019 | 8701 | 1018 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 170
AO-1020 |  | 1019 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 170
AO-1021 | 8702 | 1020 |  |  | Adr 171 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 171
AO-1022 |  | 1021 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 171
AO-1023 | 8703 | 1022 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 171
AO-1024 |  | 1023 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 171
AO-1025 | 8704 | 1024 | Adr 65 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 171
AO-1026 |  | 1025 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 171
AO-1027 | 8705 | 1026 |  |  | Adr 172 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 172
AO-1028 |  | 1027 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 172
AO-1029 | 8706 | 1028 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 172
AO-1030 |  | 1029 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 172
AO-1031 | 8707 | 1030 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 172
AO-1032 |  | 1031 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 172
AO-1033 | 8708 | 1032 |  |  | Adr 173 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 173
AO-1034 |  | 1033 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 173
AO-1035 | 8709 | 1034 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 173
AO-1036 |  | 1035 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 173
AO-1037 | 8710 | 1036 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 173
AO-1038 |  | 1037 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 173
AO-1039 | 8711 | 1038 |  |  | Adr 174 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 174
AO-1040 |  | 1039 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 174
AO-1041 | 8712 | 1040 | Adr 66 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 174
AO-1042 |  | 1041 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 174
AO-1043 | 8713 | 1042 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 174
AO-1044 |  | 1043 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 174
AO-1045 | 8714 | 1044 |  |  | Adr 175 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 175
AO-1046 |  | 1045 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 175
AO-1047 | 8715 | 1046 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 175
AO-1048 |  | 1047 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 175
AO-1049 | 8716 | 1048 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 175
AO-1050 |  | 1049 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 175
AO-1051 | 8717 | 1050 |  |  | Adr 176 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 176
AO-1052 |  | 1051 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 176
AO-1053 | 8718 | 1052 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 176
AO-1054 |  | 1053 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 176
AO-1055 | 8719 | 1054 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 176
AO-1056 |  | 1055 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 176
AO-1057 | 8720 | 1056 | Adr 67 |  | Adr 177 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 177
AO-1058 |  | 1057 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 177
AO-1059 | 8721 | 1058 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 177
AO-1060 |  | 1059 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 177
AO-1061 | 8722 | 1060 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 177
AO-1062 |  | 1061 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 177
AO-1063 | 8723 | 1062 |  |  | Adr 178 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 178
AO-1064 |  | 1063 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 178
AO-1065 | 8724 | 1064 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 178
AO-1066 |  | 1065 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 178
AO-1067 | 8725 | 1066 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 178
AO-1068 |  | 1067 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 178
AO-1069 | 8726 | 1068 |  |  | Adr 179 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 179
AO-1070 |  | 1069 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 179
AO-1071 | 8727 | 1070 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 179
AO-1072 |  | 1071 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 179
AO-1073 | 8728 | 1072 | Adr 68 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 179
AO-1074 |  | 1073 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 179
AO-1075 | 8729 | 1074 |  |  | Adr 180 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 180
AO-1076 |  | 1075 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 180
AO-1077 | 8730 | 1076 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 180
AO-1078 |  | 1077 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 180
AO-1079 | 8731 | 1078 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 180
AO-1080 |  | 1079 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 180
AO-1081 | 8732 | 1080 |  |  | Adr 181 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 181
AO-1082 |  | 1081 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 181
AO-1083 | 8733 | 1082 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 181
AO-1084 |  | 1083 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 181
AO-1085 | 8734 | 1084 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 181
AO-1086 |  | 1085 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 181
AO-1087 | 8735 | 1086 |  |  | Adr 182 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 182
AO-1088 |  | 1087 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 182
AO-1089 | 8736 | 1088 | Adr 69 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 182
AO-1090 |  | 1089 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 182
AO-1091 | 8737 | 1090 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 182
AO-1092 |  | 1091 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 182
AO-1093 | 8738 | 1092 |  |  | Adr 183 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 183
AO-1094 |  | 1093 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 183
AO-1095 | 8739 | 1094 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 183
AO-1096 |  | 1095 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 183
AO-1097 | 8740 | 1096 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 183
AO-1098 |  | 1097 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 183
AO-1099 | 8741 | 1098 |  |  | Adr 184 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 184
AO-1100 |  | 1099 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 184
AO-1101 | 8742 | 1100 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 184
AO-1102 |  | 1101 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 184
AO-1103 | 8743 | 1102 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 184
AO-1104 |  | 1103 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 184
AO-1105 | 8744 | 1104 | Adr 70 |  | Adr 185 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 185
AO-1106 |  | 1105 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 185
AO-1107 | 8745 | 1106 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 185
AO-1108 |  | 1107 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 185
AO-1109 | 8746 | 1108 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 185
AO-1110 |  | 1109 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 185
AO-1111 | 8747 | 1110 |  |  | Adr 186 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 186
AO-1112 |  | 1111 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 186
AO-1113 | 8748 | 1112 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 186
AO-1114 |  | 1113 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 186
AO-1115 | 8749 | 1114 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 186
AO-1116 |  | 1115 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 186
AO-1117 | 8750 | 1116 |  |  | Adr 187 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 187
AO-1118 |  | 1117 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 187
AO-1119 | 8751 | 1118 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 187
AO-1120 |  | 1119 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 187
AO-1121 | 8752 | 1120 | Adr 71 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 187
AO-1122 |  | 1121 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 187
AO-1123 | 8753 | 1122 |  |  | Adr 188 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 188
AO-1124 |  | 1123 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 188
AO-1125 | 8754 | 1124 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 188
AO-1126 |  | 1125 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 188
AO-1127 | 8755 | 1126 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 188
AO-1128 |  | 1127 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 188
AO-1129 | 8756 | 1128 |  |  | Adr 189 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 189
AO-1130 |  | 1129 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 189
AO-1131 | 8757 | 1130 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 189
AO-1132 |  | 1131 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 189
AO-1133 | 8758 | 1132 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 189
AO-1134 |  | 1133 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 189
AO-1135 | 8759 | 1134 |  |  | Adr 190 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 190
AO-1136 |  | 1135 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 190
AO-1137 | 8760 | 1136 | Adr 72 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 190
AO-1138 |  | 1137 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 190
AO-1139 | 8761 | 1138 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 190
AO-1140 |  | 1139 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 190
AO-1141 | 8762 | 1140 |  |  | Adr 191 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 191
AO-1142 |  | 1141 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 191
AO-1143 | 8763 | 1142 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 191
AO-1144 |  | 1143 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 191
AO-1145 | 8764 | 1144 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 191
AO-1146 |  | 1145 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 191
AO-1147 | 8765 | 1146 |  |  | Adr 192 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 192
AO-1148 |  | 1147 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 192
AO-1149 | 8766 | 1148 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 192
AO-1150 |  | 1149 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 192
AO-1151 | 8767 | 1150 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 192
AO-1152 |  | 1151 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 192
AO-1153 | 8768 | 1152 | Adr 73 |  | Adr 193 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 193
AO-1154 |  | 1153 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 193
AO-1155 | 8769 | 1154 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 193
AO-1156 |  | 1155 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 193
AO-1157 | 8770 | 1156 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 193
AO-1158 |  | 1157 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 193
AO-1159 | 8771 | 1158 |  |  | Adr 194 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 194
AO-1160 |  | 1159 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 194
AO-1161 | 8772 | 1160 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 194
AO-1162 |  | 1161 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 194
AO-1163 | 8773 | 1162 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 194
AO-1164 |  | 1163 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 194
AO-1165 | 8774 | 1164 |  |  | Adr 195 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 195
AO-1166 |  | 1165 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 195
AO-1167 | 8775 | 1166 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 195
AO-1168 |  | 1167 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 195
AO-1169 | 8776 | 1168 | Adr 74 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 195
AO-1170 |  | 1169 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 195
AO-1171 | 8777 | 1170 |  |  | Adr 196 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 196
AO-1172 |  | 1171 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 196
AO-1173 | 8778 | 1172 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 196
AO-1174 |  | 1173 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 196
AO-1175 | 8779 | 1174 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 196
AO-1176 |  | 1175 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 196
AO-1177 | 8780 | 1176 |  |  | Adr 197 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 197
AO-1178 |  | 1177 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 197
AO-1179 | 8781 | 1178 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 197
AO-1180 |  | 1179 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 197
AO-1181 | 8782 | 1180 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 197
AO-1182 |  | 1181 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 197
AO-1183 | 8783 | 1182 |  |  | Adr 198 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 198
AO-1184 |  | 1183 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 198
AO-1185 | 8784 | 1184 | Adr 75 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 198
AO-1186 |  | 1185 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 198
AO-1187 | 8785 | 1186 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 198
AO-1188 |  | 1187 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 198
AO-1189 | 8786 | 1188 |  |  | Adr 199 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 199
AO-1190 |  | 1189 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 199
AO-1191 | 8787 | 1190 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 199
AO-1192 |  | 1191 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 199
AO-1193 | 8788 | 1192 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 199
AO-1194 |  | 1193 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 199
AO-1195 | 8789 | 1194 |  |  | Adr 200 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 200
AO-1196 |  | 1195 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 200
AO-1197 | 8790 | 1196 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 200
AO-1198 |  | 1197 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 200
AO-1199 | 8791 | 1198 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 200
AO-1200 |  | 1199 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 200
AO-1201 | 8792 | 1200 | Adr 76 |  | Adr 201 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 201
AO-1202 |  | 1201 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 201
AO-1203 | 8793 | 1202 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 201
AO-1204 |  | 1203 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 201
AO-1205 | 8794 | 1204 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 201
AO-1206 |  | 1205 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 201
AO-1207 | 8795 | 1206 |  |  | Adr 202 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 202
AO-1208 |  | 1207 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 202
AO-1209 | 8796 | 1208 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 202
AO-1210 |  | 1209 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 202
AO-1211 | 8797 | 1210 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 202
AO-1212 |  | 1211 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 202
AO-1213 | 8798 | 1212 |  |  | Adr 203 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 203
AO-1214 |  | 1213 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 203
AO-1215 | 8799 | 1214 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 203
AO-1216 |  | 1215 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 203
AO-1217 | 8800 | 1216 | Adr 77 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 203
AO-1218 |  | 1217 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 203
AO-1219 | 8801 | 1218 |  |  | Adr 204 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 204
AO-1220 |  | 1219 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 204
AO-1221 | 8802 | 1220 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 204
AO-1222 |  | 1221 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 204
AO-1223 | 8803 | 1222 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 204
AO-1224 |  | 1223 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 204
AO-1225 | 8804 | 1224 |  |  | Adr 205 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 205
AO-1226 |  | 1225 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 205
AO-1227 | 8805 | 1226 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 205
AO-1228 |  | 1227 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 205
AO-1229 | 8806 | 1228 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 205
AO-1230 |  | 1229 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 205
AO-1231 | 8807 | 1230 |  |  | Adr 206 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 206
AO-1232 |  | 1231 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 206
AO-1233 | 8808 | 1232 | Adr 78 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 206
AO-1234 |  | 1233 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 206
AO-1235 | 8809 | 1234 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 206
AO-1236 |  | 1235 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 206
AO-1237 | 8810 | 1236 |  |  | Adr 207 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 207
AO-1238 |  | 1237 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 207
AO-1239 | 8811 | 1238 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 207
AO-1240 |  | 1239 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 207
AO-1241 | 8812 | 1240 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 207
AO-1242 |  | 1241 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 207
AO-1243 | 8813 | 1242 |  |  | Adr 208 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 208
AO-1244 |  | 1243 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 208
AO-1245 | 8814 | 1244 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 208
AO-1246 |  | 1245 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 208
AO-1247 | 8815 | 1246 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 208
AO-1248 |  | 1247 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 208
AO-1249 | 8816 | 1248 | Adr 79 |  | Adr 209 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 209
AO-1250 |  | 1249 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 209
AO-1251 | 8817 | 1250 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 209
AO-1252 |  | 1251 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 209
AO-1253 | 8818 | 1252 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 209
AO-1254 |  | 1253 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 209
AO-1255 | 8819 | 1254 |  |  | Adr 210 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 210
AO-1256 |  | 1255 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 210
AO-1257 | 8820 | 1256 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 210
AO-1258 |  | 1257 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 210
AO-1259 | 8821 | 1258 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 210
AO-1260 |  | 1259 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 210
AO-1261 | 8822 | 1260 |  |  | Adr 211 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 211
AO-1262 |  | 1261 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 211
AO-1263 | 8823 | 1262 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 211
AO-1264 |  | 1263 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 211
AO-1265 | 8824 | 1264 | Adr 80 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 211
AO-1266 |  | 1265 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 211
AO-1267 | 8825 | 1266 |  |  | Adr 212 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 212
AO-1268 |  | 1267 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 212
AO-1269 | 8826 | 1268 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 212
AO-1270 |  | 1269 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 212
AO-1271 | 8827 | 1270 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 212
AO-1272 |  | 1271 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 212
AO-1273 | 8828 | 1272 |  |  | Adr 213 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 213
AO-1274 |  | 1273 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 213
AO-1275 | 8829 | 1274 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 213
AO-1276 |  | 1275 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 213
AO-1277 | 8830 | 1276 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 213
AO-1278 |  | 1277 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 213
AO-1279 | 8831 | 1278 |  |  | Adr 214 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 214
AO-1280 |  | 1279 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 214
AO-1281 | 8832 | 1280 | Adr 81 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 214
AO-1282 |  | 1281 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 214
AO-1283 | 8833 | 1282 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 214
AO-1284 |  | 1283 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 214
AO-1285 | 8834 | 1284 |  |  | Adr 215 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 215
AO-1286 |  | 1285 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 215
AO-1287 | 8835 | 1286 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 215
AO-1288 |  | 1287 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 215
AO-1289 | 8836 | 1288 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 215
AO-1290 |  | 1289 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 215
AO-1291 | 8837 | 1290 |  |  | Adr 216 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 216
AO-1292 |  | 1291 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 216
AO-1293 | 8838 | 1292 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 216
AO-1294 |  | 1293 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 216
AO-1295 | 8839 | 1294 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 216
AO-1296 |  | 1295 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 216
AO-1297 | 8840 | 1296 | Adr 82 |  | Adr 217 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 217
AO-1298 |  | 1297 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 217
AO-1299 | 8841 | 1298 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 217
AO-1300 |  | 1299 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 217
AO-1301 | 8842 | 1300 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 217
AO-1302 |  | 1301 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 217
AO-1303 | 8843 | 1302 |  |  | Adr 218 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 218
AO-1304 |  | 1303 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 218
AO-1305 | 8844 | 1304 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 218
AO-1306 |  | 1305 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 218
AO-1307 | 8845 | 1306 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 218
AO-1308 |  | 1307 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 218
AO-1309 | 8846 | 1308 |  |  | Adr 219 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 219
AO-1310 |  | 1309 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 219
AO-1311 | 8847 | 1310 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 219
AO-1312 |  | 1311 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 219
AO-1313 | 8848 | 1312 | Adr 83 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 219
AO-1314 |  | 1313 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 219
AO-1315 | 8849 | 1314 |  |  | Adr 220 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 220
AO-1316 |  | 1315 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 220
AO-1317 | 8850 | 1316 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 220
AO-1318 |  | 1317 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 220
AO-1319 | 8851 | 1318 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 220
AO-1320 |  | 1319 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 220
AO-1321 | 8852 | 1320 |  |  | Adr 221 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 221
AO-1322 |  | 1321 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 221
AO-1323 | 8853 | 1322 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 221
AO-1324 |  | 1323 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 221
AO-1325 | 8854 | 1324 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 221
AO-1326 |  | 1325 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 221
AO-1327 | 8855 | 1326 |  |  | Adr 222 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 222
AO-1328 |  | 1327 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 222
AO-1329 | 8856 | 1328 | Adr 84 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 222
AO-1330 |  | 1329 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 222
AO-1331 | 8857 | 1330 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 222
AO-1332 |  | 1331 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 222
AO-1333 | 8858 | 1332 |  |  | Adr 223 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 223
AO-1334 |  | 1333 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 223
AO-1335 | 8859 | 1334 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 223
AO-1336 |  | 1335 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 223
AO-1337 | 8860 | 1336 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 223
AO-1338 |  | 1337 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 223
AO-1339 | 8861 | 1338 |  |  | Adr 224 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 224
AO-1340 |  | 1339 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 224
AO-1341 | 8862 | 1340 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 224
AO-1342 |  | 1341 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 224
AO-1343 | 8863 | 1342 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 224
AO-1344 |  | 1343 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 224
AO-1345 | 8864 | 1344 | Adr 85 |  | Adr 225 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 225
AO-1346 |  | 1345 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 225
AO-1347 | 8865 | 1346 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 225
AO-1348 |  | 1347 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 225
AO-1349 | 8866 | 1348 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 225
AO-1350 |  | 1349 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 225
AO-1351 | 8867 | 1350 |  |  | Adr 226 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 226
AO-1352 |  | 1351 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 226
AO-1353 | 8868 | 1352 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 226
AO-1354 |  | 1353 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 226
AO-1355 | 8869 | 1354 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 226
AO-1356 |  | 1355 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 226
AO-1357 | 8870 | 1356 |  |  | Adr 227 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 227
AO-1358 |  | 1357 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 227
AO-1359 | 8871 | 1358 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 227
AO-1360 |  | 1359 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 227
AO-1361 | 8872 | 1360 | Adr 86 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 227
AO-1362 |  | 1361 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 227
AO-1363 | 8873 | 1362 |  |  | Adr 228 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 228
AO-1364 |  | 1363 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 228
AO-1365 | 8874 | 1364 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 228
AO-1366 |  | 1365 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 228
AO-1367 | 8875 | 1366 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 228
AO-1368 |  | 1367 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 228
AO-1369 | 8876 | 1368 |  |  | Adr 229 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 229
AO-1370 |  | 1369 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 229
AO-1371 | 8877 | 1370 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 229
AO-1372 |  | 1371 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 229
AO-1373 | 8878 | 1372 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 229
AO-1374 |  | 1373 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 229
AO-1375 | 8879 | 1374 |  |  | Adr 230 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 230
AO-1376 |  | 1375 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 230
AO-1377 | 8880 | 1376 | Adr 87 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 230
AO-1378 |  | 1377 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 230
AO-1379 | 8881 | 1378 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 230
AO-1380 |  | 1379 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 230
AO-1381 | 8882 | 1380 |  |  | Adr 231 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 231
AO-1382 |  | 1381 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 231
AO-1383 | 8883 | 1382 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 231
AO-1384 |  | 1383 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 231
AO-1385 | 8884 | 1384 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 231
AO-1386 |  | 1385 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 231
AO-1387 | 8885 | 1386 |  |  | Adr 232 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 232
AO-1388 |  | 1387 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 232
AO-1389 | 8886 | 1388 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 232
AO-1390 |  | 1389 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 232
AO-1391 | 8887 | 1390 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 232
AO-1392 |  | 1391 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 232
AO-1393 | 8888 | 1392 | Adr 88 |  | Adr 233 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 233
AO-1394 |  | 1393 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 233
AO-1395 | 8889 | 1394 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 233
AO-1396 |  | 1395 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 233
AO-1397 | 8890 | 1396 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 233
AO-1398 |  | 1397 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 233
AO-1399 | 8891 | 1398 |  |  | Adr 234 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 234
AO-1400 |  | 1399 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 234
AO-1401 | 8892 | 1400 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 234
AO-1402 |  | 1401 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 234
AO-1403 | 8893 | 1402 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 234
AO-1404 |  | 1403 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 234
AO-1405 | 8894 | 1404 |  |  | Adr 235 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 235
AO-1406 |  | 1405 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 235
AO-1407 | 8895 | 1406 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 235
AO-1408 |  | 1407 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 235
AO-1409 | 8896 | 1408 | Adr 89 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 235
AO-1410 |  | 1409 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 235
AO-1411 | 8897 | 1410 |  |  | Adr 236 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 236
AO-1412 |  | 1411 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 236
AO-1413 | 8898 | 1412 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 236
AO-1414 |  | 1413 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 236
AO-1415 | 8899 | 1414 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 236
AO-1416 |  | 1415 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 236
AO-1417 | 8900 | 1416 |  |  | Adr 237 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 237
AO-1418 |  | 1417 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 237
AO-1419 | 8901 | 1418 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 237
AO-1420 |  | 1419 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 237
AO-1421 | 8902 | 1420 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 237
AO-1422 |  | 1421 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 237
AO-1423 | 8903 | 1422 |  |  | Adr 238 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 238
AO-1424 |  | 1423 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 238
AO-1425 | 8904 | 1424 | Adr 90 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 238
AO-1426 |  | 1425 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 238
AO-1427 | 8905 | 1426 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 238
AO-1428 |  | 1427 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 238
AO-1429 | 8906 | 1428 |  |  | Adr 239 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 239
AO-1430 |  | 1429 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 239
AO-1431 | 8907 | 1430 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 239
AO-1432 |  | 1431 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 239
AO-1433 | 8908 | 1432 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 239
AO-1434 |  | 1433 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 239
AO-1435 | 8909 | 1434 |  |  | Adr 240 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 240
AO-1436 |  | 1435 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 240
AO-1437 | 8910 | 1436 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 240
AO-1438 |  | 1437 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 240
AO-1439 | 8911 | 1438 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 240
AO-1440 |  | 1439 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 240
AO-1441 | 8912 | 1440 | Adr 91 |  | Adr 241 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 241
AO-1442 |  | 1441 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 241
AO-1443 | 8913 | 1442 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 241
AO-1444 |  | 1443 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 241
AO-1445 | 8914 | 1444 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 241
AO-1446 |  | 1445 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 241
AO-1447 | 8915 | 1446 |  |  | Adr 242 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 242
AO-1448 |  | 1447 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 242
AO-1449 | 8916 | 1448 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 242
AO-1450 |  | 1449 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 242
AO-1451 | 8917 | 1450 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 242
AO-1452 |  | 1451 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 242
AO-1453 | 8918 | 1452 |  |  | Adr 243 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 243
AO-1454 |  | 1453 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 243
AO-1455 | 8919 | 1454 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 243
AO-1456 |  | 1455 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 243
AO-1457 | 8920 | 1456 | Adr 92 |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 243
AO-1458 |  | 1457 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 243
AO-1459 | 8921 | 1458 |  |  | Adr 244 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 244
AO-1460 |  | 1459 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 244
AO-1461 | 8922 | 1460 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 244
AO-1462 |  | 1461 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 244
AO-1463 | 8923 | 1462 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 244
AO-1464 |  | 1463 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 244
AO-1465 | 8924 | 1464 |  |  | Adr 245 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 245
AO-1466 |  | 1465 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 245
AO-1467 | 8925 | 1466 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 245
AO-1468 |  | 1467 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 245
AO-1469 | 8926 | 1468 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 245
AO-1470 |  | 1469 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 245
AO-1471 | 8927 | 1470 |  |  | Adr 246 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 246
AO-1472 |  | 1471 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 246
AO-1473 | 8928 | 1472 | Adr 93 |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 246
AO-1474 |  | 1473 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 246
AO-1475 | 8929 | 1474 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 246
AO-1476 |  | 1475 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 246
AO-1477 | 8930 | 1476 |  |  | Adr 247 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 247
AO-1478 |  | 1477 |  |  |  | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 247
AO-1479 | 8931 | 1478 |  |  |  | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 247
AO-1480 |  | 1479 |  |  |  | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 247
AO-1481 | 8932 | 1480 |  |  |  | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 247
AO-1482 |  | 1481 |  |  |  | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 247
AO-1483 | 8933 | 1482
AO-1484 |  | 1483
AO-1485 | 8934 | 1484
AO-1486 |  | 1485
AO-1487 | 8935 | 1486
AO-1488 |  | 1487

## Broadcast ADI Adr1-10
|  | 4 bytes | Телеграмма запроса КОРОТКОГО ОТВЕТА: | Телеграмма шир-й ЗАПИСИ и ЗАПРОСА:
|  | 0 | DeviceAdr = 255 (или один нужный адрес) | - аналогично Broadcast ADO Adr0 or 255
|  | 1 | DeviceFunction = 17 (=19 - с запросом АЦП) | , но DeviceFunction указываем 18 (=20 - с запросом АЦП)
|  | 2 | MB_CRC
3
При Adr=255 все модули/диммеры с адресами 1-10 отвечают короткие ответы, каждый со своей с задержкой вычисленной из ИНТЕРВАЛА указанном в регистре 16495 = Tint * (Adr-1)
|  | 25 bytes | КОРОТКИЙ ОТВЕТ на телеграмму DeviceFunction = 17,19,20
|  | 0 | DeviceAdr = MB_Adr
|  | 1 | DeviceFunction = 17..20 (=запросу)
|  | 2 | ByteCount = 2 * Regsters = 34
|  | 3..22 | Данные КОРОТКОГО ОТВЕТА - 20 байт
|  | 23 | MB_CRC
24
Телеграмма имеет сборку аналогично ответу ModbusRTU на функцию 3 или 4
ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ МОДУЛЕМ В КОРОТКОМ ОТВЕТЕ (Если ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ запрос, то каждый модуль отвечает со своей задержкой) | [5 empty] | DeviceFunction = 19,20 | DeviceFunction = 17,18 | Номер байта в пакете
Выход N | НОМЕР регистра | Номер байта | Назначение для 16х ADI (отправяется при DeviceFunction = 19,20) | Назначение для 16х ADI | Назначение для 16х ADO | Для модулей 8xADI + 8xADO и Диммеров 6 + 6, 6 + 4, 6 + 2:
ТИП МОДУЛЯ | 0 | 0 | биты 0,1,2,3 - ТИП СБОРКИ для 16ти канального модуля, биты 4,5 - диммер, биты 6,7 - резерв : бит 0 = джампер 0 = 0 - 1...8 DI , = 1 - 1...8 ADO бит 1 = джампер 1 = 0 - 9..16 DI , = 1 - 9..16 ADO бит 2 = джампер 2 = 0 - 1...8 нет AI , = 1 - 1...8 есть AI бит 3 = джампер 3 = 0 - 9..16 нет AI , = 1 - 9..16 есть AI |  |  | бит 0 ... 3 = 0, бит 4 = 1, бит 5 = 0 - диммер 2 канала бит 0 ... 3 = 0, бит 4 = 0, бит 5 = 1 - диммер 4 канала бит 0 ... 3 = 0, бит 4 = 1, бит 5 = 1 - диммер 6 каналов |  | 4
Статус Ответа |  | 1 | бит 0 = 0 - ответ Counters-IN-DI 1-8 или Target-OUT 1-8 / 1 в ответе Analog IN 1-8 (Если есть АЦП, иначе то, что есть) бит 1 = 0 - ответ Counters-IN-DI 9-16 или Target-OUT 9-16 / 1 в ответе Analog IN 9-16 (Если есть АЦП, иначе то, что есть) бит 2 = Blocked to Update Target OUT 09-16 (заблокированы после лок-го упр-я, разблокируются после передачи этого пакета N=1 раз или получения подтверждённого Target-OUT по всем каналам) |  |  |  |  | 3
DI-1..8 | 1 | 2 | биты 0-7 <=> DI1-8 | биты 0-7 <=> DI1-9 | биты 0-7 <=> DO1-10 | биты 0-7 <=> DI1-8 | биты 0-7 <=> DI1-8 | 6
DI-9..16 |  | 3 | биты 8-15 <=> DI9-16 | биты 8-15 <=> DI9-17 | биты 8-15 <=> DO9-18 | биты 8-15 <=> DO1-8 | биты 8-15 <=> DO1-8 | 5
AI-1 | 2 | 4 | Analog IN-1 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-1 | Target OUT-1 (0-100% <=> 0-255) | Analog IN-1 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-1 | 8
AI-2 |  | 5 | Analog IN-2 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-2 | Target OUT-2 (0-100% <=> 0-255) | Analog IN-2 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-2 | 7
AI-3 | 3 | 6 | Analog IN-3 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-3 | Target OUT-3 (0-100% <=> 0-255) | Analog IN-3 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-3 | 10
AI-4 |  | 7 | Analog IN-4 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-4 | Target OUT-4 (0-100% <=> 0-255) | Analog IN-4 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-4 | 9
AI-5 | 4 | 8 | Analog IN-5 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-5 | Target OUT-5 (0-100% <=> 0-255) | Analog IN-5 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-5 | 12
AI-6 |  | 9 | Analog IN-6 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-6 | Target OUT-6 (0-100% <=> 0-255) | Analog IN-6 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-6 | 11
AI-7 | 5 | 10 | Analog IN-7 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-7 | Target OUT-7 (0-100% <=> 0-255) | ? | ? | 14
AI-8 |  | 11 | Analog IN-8 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-8 | Target OUT-8 (0-100% <=> 0-255) | ? | ? | 13
AI-9 | 6 | 12 | Analog IN-9 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-9 | Target OUT-9 (0-100% <=> 0-255) |  | Target OUT-1 (0-100% <=> 0-255) | 16
AI-10 |  | 13 | Analog IN-10 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-10 | Target OUT-10 (0-100% <=> 0-255) |  | Target OUT-2 (0-100% <=> 0-255) | 15
AI-11 | 7 | 14 | Analog IN-11 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-11 | Target OUT-11 (0-100% <=> 0-255) |  | Target OUT-3 (0-100% <=> 0-255) | 18
AI-12 |  | 15 | Analog IN-12 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-12 | Target OUT-12 (0-100% <=> 0-255) |  | Target OUT-4 (0-100% <=> 0-255) | 17
AI-13 | 8 | 16 | Analog IN-13 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-13 | Target OUT-13 (0-100% <=> 0-255) |  | Target OUT-5 (0-100% <=> 0-255) | 20
AI-14 |  | 17 | Analog IN-14 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-14 | Target OUT-14 (0-100% <=> 0-255) |  | Target OUT-6 (0-100% <=> 0-255) | 19
AI-15 | 9 | 18 | Analog IN-15 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-15 | Target OUT-15 (0-100% <=> 0-255) |  | ? | 22
AI-16 |  | 19 | Analog IN-16 (0-100% <=> 0-255) | Counter IN DI-16 | Target OUT-16 (0-100% <=> 0-255) |  | ? | 21
Пауза отправки телеграмм широковещательного ответа 25 байт :
Скорость | Интервал | Кол-во устройств и полное вермя опроса (таймаут)
9600 | 35 мс | 5 за 160 мс | 5 за 160 мс (200мс, 300мс для Beckhoff)
19200 | 21 мс | 5 за 95 мс | 5 за 95 мс
34800 | 14 мс | 5 за 70 мс | 10 за 110 мс
57600 | 11 мс |  | 10 за 95 мс
Расчёт времени отправки одной телеграммы (теоретически) :
Длина телеграммы, байт |  |  | 25 | - введите значение
Скорость шины bit/sec |  |  | 9600 | - введите значение
Полезная скорость bit/sec |  |  | 7680 | - вычисленное значение
Время передачи, сек |  |  | 0.0032552 | - вычисленное значение
Пакетов за 100мс = |  |  | 30.72 | - вычисленное значение

## RS485 settings
Speed | 8N1 | 8N2 | 8E1 | 8E2
2400 | 1 | 11 | 21 | 31
4800 | 2 | 12 | 22 | 32
9600 | 3 | 13 | 23 | 33
19200 | 4 | 14 | 24 | 34
38400 | 5 | 15 | 25 | 35
57600 | 6 | 16 | 26 | 36
115200 | 7 | 17 | 27 | 37
250000 | 8 | 18 | 28 | 38
5000000 | 9 | 19 | 29 | 39
1Mb | 10 | 20 | 30 | 40

## OWEN ADIOx16
кол-во | MV110-8AС | 8x AI 0..10В |  | кол-во | Mx110-16Д | 16xDI
48 | Модбас функция 3,4 |  |  | 30 | Модбас функция 3,4
Адрес | Назначение |  | Тип данных | Адрес | Назначение |  | Тип данных
288 | Analog IN-1 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 51 | битовая маска входов IN.1-8 – 0…255
289 |  |  |  |  | битовая маска входов IN.1-16 – 0…65535
290 | не использ. |  | 0 | ….. | ........... Не исп. ............ |  | ….. 0 …..
291 | Analog IN-2 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 64 | Counter IN DI-1 |  | 0..255/65535
292 |  |  |  | 65 | Counter IN DI-2 |  | 0..255/65535
293 | не использ. |  | 0 | 66 | Counter IN DI-3 |  | 0..255/65535
294 | Analog IN-3 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 67 | Counter IN DI-4 |  | 0..255/65535
295 |  |  |  | 68 | Counter IN DI-5 |  | 0..255/65535
296 | не использ. |  | 0 | 69 | Counter IN DI-6 |  | 0..255/65535
297 | Analog IN-4 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 70 | Counter IN DI-7 |  | 0..255/65535
298 |  |  |  | 71 | Counter IN DI-8 |  | 0..255/65535
299 | не использ. |  | 0 | 72 | Counter IN DI-9 |  | 0..255/65535
300 | Analog IN-5 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 73 | Counter IN DI-10 |  | 0..255/65535
301 |  |  |  | 74 | Counter IN DI-11 |  | 0..255/65535
302 | не использ. |  | 0 | 75 | Counter IN DI-12 |  | 0..255/65535
303 | Analog IN-6 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 76 | Counter IN DI-13 |  | 0..255/65535
304 |  |  |  | 77 | Counter IN DI-14 |  | 0..255/65535
305 | не использ. |  | 0 | 78 | Counter IN DI-15 |  | 0..255/65535
306 | Analog IN-7 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 79 | Counter IN DI-16 |  | 0..255/65535
307 |  |  |  | 80 | не исп. |  | 0
308 | не использ. |  | 0
309 | Analog IN-8 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В
310 |  |  |  | кол-во | Mx110-16Р | 16xDO
311 | не использ. |  | 0 | 1 | Модбас функция 3,4,6,16
312 | Analog IN-9 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | Адрес | Назначение |  | Тип данных
313 |  |  |  | 50 | битовая маска выходов OUT.1-8 – 0…255
314 | не использ. |  | 0 |  | битовая маска выходов OUT.1-16 – 0…65535
315 | Analog IN-10 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В
316
317 | не использ. |  | 0 | кол-во | MU110-6U | 6x AO 0..10В
318 | Analog IN-11 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 16 | Модбас функция 3,4,6,16
319 |  |  |  | Адрес | Назначение |  | Тип данных
320 | не использ. |  | 0 | 0 | Analog OUT-1 (DO only) |  | 0 = OFF >0 = ON
321 | Analog IN-12 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 1 | Analog OUT-2 (DO only)
322 |  |  |  | 2 | Analog OUT-3 (DO only)
323 | не использ. |  | 0 | 3 | Analog OUT-4 (DO only)
324 | Analog IN-13 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 4 | Analog OUT-5 |  | 0..100% <=> 0..10.0v <=> 0..1000+ word
325 |  |  |  | 5 | Analog OUT-6
326 | не использ. |  | 0 | 6 | Analog OUT-7
327 | Analog IN-14 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 7 | Analog OUT-8
328 |  |  |  | 8 | Analog OUT-9
329 | не использ. |  | 0 | 9 | Analog OUT-10
330 | Analog IN-15 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 10 | Analog OUT-11
331 |  |  |  | 11 | Analog OUT-12
332 | не использ. |  | 0 | 12 | Analog OUT-13
333 | Analog IN-16 |  | Float_32 (IEEE 754) 0.0..10.0В | 13 | Analog OUT-14
334 |  |  |  | 14 | Analog OUT-15
335 | не использ. |  | 0 | 15 | Analog OUT-16