## ModbusRTU
Адрес регистра | Номер байта | R - только чтение, RW - чтение и запись, RW* - чтение и ограниченная запись | Назначение |  | Значение по умолчанию | Адрес регистра | Номер байта | R - только чтение, RW - чтение и запись, RW* - чтение и ограниченная запись | Назначение | Значение по умолчанию
16384 | 0 | R | Авария (0бит - TMP37>60С, 1бит - авария АЦП, 2-7биты Маска Авария канала (нет фазы если тип выхода 0,1) 1-6 |  |  | 16440 | 112 | RW | Блокировка (2-нет, 1-до счит., 0-до зап., 3-до зап.0,±5), Автоопред-е типов входов (только тип 0 опред-я в 1 или 2) | 0, 1
16385 | 2 | R | Количество каналов диммера = 2,4,6 |  |  | 16441 | 114 | RW | Модбас адрес (дополнительный аварийный адрес 254, для широковещательного чтения назначать 1..10) | 15
16386 | 4 | RW | Blocked to Update Target OUT 01-6(16 бит) - Блокировка канала с новым целевое значение т.к. было локальное управление |  |  | 16442 | 116 | RW | Скорость RS485 (см. лист RS485) По-умолчанию 3 = 9600 8-N-1 | 3
16387 | 6 | RW | Целевое значение на выходе 1 | (0 - 255 не зависимо от ограничений минимума и максимума) |  | 16443 | 118 | RW | Замедление канала 1 (время от 0 до 255 = value x 0.1сек) | 10
16388 | 8 | RW | Целевое значение на выходе 2 |  |  | 16444 | 120 | RW | Замедление канала 2 (время от 0 до 255 = value x 0.1сек) | 10
16389 | 10 | RW | Целевое значение на выходе 3 |  |  | 16445 | 122 | RW | Замедление канала 3 (время от 0 до 255 = value x 0.1сек) | 10
16390 | 12 | RW | Целевое значение на выходе 4 |  |  | 16446 | 124 | RW | Замедление канала 4 (время от 0 до 255 = value x 0.1сек) | 10
16391 | 14 | RW | Целевое значение на выходе 5 |  |  | 16447 | 126 | RW | Замедление канала 5 (время от 0 до 255 = value x 0.1сек) | 10
16392 | 16 | RW | Целевое значение на выходе 6 |  |  | 16448 | 128 | RW | Замедление канала 6 (время от 0 до 255 = value x 0.1сек) | 10
16393 | 18 | R | Битовая маска состояний входов (если вход > 45%, то бит = 1, 0 если < 20%) |  |  | 16449 | 130 | RW | минимум и максимум яркости на выходе 1 (байт 0 - Max, байт 1 - Min), инверсия выхода, если Max < Min | 0, 255
16394 | 20 | R | Счетчик изменений состояния входа 1 из 0 в > 45% |  |  | 16450 | 132 | RW | минимум и максимум яркости на выходе 2 (байт 0 - Max, байт 1 - Min), инверсия выхода, если Max < Min | 0, 255
16395 | 22 | R | Счетчик изменений состояния входа 2 из 0 в > 45% |  |  | 16451 | 134 | RW | минимум и максимум яркости на выходе 3 (байт 0 - Max, байт 1 - Min), инверсия выхода, если Max < Min | 0, 255
16396 | 24 | R | Счетчик изменений состояния входа 3 из 0 в > 45% |  |  | 16452 | 136 | RW | минимум и максимум яркости на выходе 4 (байт 0 - Max, байт 1 - Min), инверсия выхода, если Max < Min | 0, 255
16397 | 26 | R | Счетчик изменений состояния входа 4 из 0 в > 45% |  |  | 16453 | 138 | RW | минимум и максимум яркости на выходе 5 (байт 0 - Max, байт 1 - Min), инверсия выхода, если Max < Min | 0, 255
16398 | 28 | R | Счетчик изменений состояния входа 5 из 0 в > 45% |  |  | 16454 | 140 | RW | минимум и максимум яркости на выходе 6 (байт 0 - Max, байт 1 - Min), инверсия выхода, если Max < Min | 0, 255
16399 | 30 | R | Счетчик изменений состояния входа 6 из 0 в > 45% |  |  | 16455 | 142 | RW | Тип выхода 1 (0 - TRAILING EDGE, 1 - LEADING EDGE, 2 - PWM 500Hz, 3 - BINARY ) | 0
16400 | 32 | R | Значение напряжения на входе 1(1 = 0.02V) |  |  | 16456 | 144 | RW | Тип выхода 2 (0 - TRAILING EDGE, 1 - LEADING EDGE, 2 - PWM 500Hz, 3 - BINARY ) | 0
16401 | 34 | R | Значение напряжения на входе 2 (1 = 0.02V) |  |  | 16457 | 146 | RW | Тип выхода 3 (0 - TRAILING EDGE, 1 - LEADING EDGE, 2 - PWM 500Hz, 3 - BINARY ) | 0
16402 | 36 | R | Значение напряжения на входе 3 (1 = 0.02V) |  |  | 16458 | 148 | RW | Тип выхода 4 (0 - TRAILING EDGE, 1 - LEADING EDGE, 2 - PWM 500Hz, 3 - BINARY ) | 0
16403 | 38 | R | Значение напряжения на входе 4 (1 = 0.02V) |  |  | 16459 | 150 | RW | Тип выхода 5 (0 - TRAILING EDGE, 1 - LEADING EDGE, 2 - PWM 500Hz, 3 - BINARY ) | 0
16404 | 40 | R | Значение напряжения на входе 5 (1 = 0.02V) |  |  | 16460 | 152 | RW | Тип выхода 6 (0 - TRAILING EDGE, 1 - LEADING EDGE, 2 - PWM 500Hz, 3 - BINARY ) | 0
16405 | 42 | R | Значение напряжения на входе 6 (1 = 0.02V) |  |  | 16461 | 154 | RW | Смещение перехода нуля (микросекунды) | 170
16406 | 44 | RW* | Тип входа 1 | Тип входа: 0 - не используется; 1 - димм. 0-10в; 2 - канал (-Вкл/Выкл, — димм.); 3 - канал (-Вкл/Выкл), всё (—Вкл/Выкл); 4 - всё (-Вкл/Выкл), канал (— димм.); 5 - выключатель; 6 - переключатель. |  | 16462 | 156 | RW | Полупериод фазы (микросекунды) | 10000
16407 | 46 | RW* | Тип входа 2 |  |  | 16463 | 158 | RW | Максимальная длительность импульса (микросекунды) | 10000
16408 | 48 | RW* | Тип входа 3 |  |  | 16464 | 160 | RW | Не сохранять настройки (сбрасывается при перезагрузке диммера)* | 0
16409 | 50 | RW* | Тип входа 4 |  |  | 16465 | 162 | RW | ипользовать ли таймер для диммирования | 1
16410 | 52 | RW* | Тип входа 5 |  |  | 16466 | 164 | RW | Сохранить настройки* | 0
16411 | 54 | RW* | Тип входа 6 |  |  | 16467 | 166 | RW | перезагрузка (старший бит, например - 255, 255 )
16412 | 56 | R | Значение на входе 1 (0 - 100%) |  |  | 16468 | 168 | R | Количество модбас запросов 16
16413 | 58 | R | Значение на входе 2 (0 - 100%) |  |  | 16469 | 170 | R | Количество модбас запросов 6
16414 | 60 | R | Значение на входе 3 (0 - 100%) |  |  | 16470 | 172 | R | Количество модбас запросов 3
16415 | 62 | R | Значение на входе 4 (0 - 100%) |  |  | 16471 | 174 | R | Количество широковещательных запросов
16416 | 64 | R | Значение на входе 5 (0 - 100%) |  |  | 16472 | 176 | R | Количество ошибок CRC при запросе 16
16417 | 66 | R | Значение на входе 6 (0 - 100%) |  |  | 16473 | 178 | R | Количество ошибок CRC при запросе 6
16418 | 68 | R | Реальное значение на выходе 1 | (0 - 255 не зависимо от ограничений минимума и максимума) |  | 16474 | 180 | R | Количество ошибок CRC при запросе 3
16419 | 70 | R | Реальное значение на выходе 2 |  |  | 16475 | 182 | R | Количество запросов для других устройств
16420 | 72 | R | Реальное значение на выходе 3 |  |  | 16476 | 184 | R | Количество ошибок перехода нуля канала 1
16421 | 74 | R | Реальное значение на выходе 4 |  |  | 16477 | 186 | R | Количество ошибок перехода нуля канала 2
16422 | 76 | R | Реальное значение на выходе 5 |  |  | 16478 | 188 | R | Количество ошибок перехода нуля канала 3
16423 | 78 | R | Реальное значение на выходе 6 |  |  | 16479 | 190 | R | Количество ошибок перехода нуля канала 4
16424 | 80 | R | Авария канала 1 (0 - OK, 1 - Нет фазы) |  |  | 16480 | 192 | R | Количество ошибок перехода нуля канала 5
16425 | 82 | R | Авария канала 2 (0 - OK, 1 - Нет фазы) |  |  | 16481 | 194 | R | Количество ошибок перехода нуля канала 6
16426 | 84 | R | Авария канала 3 (0 - OK, 1 - Нет фазы) |  |  | 16482 | 196 | R | резерв
16427 | 86 | R | Авария канала 4 (0 - OK, 1 - Нет фазы) |  |  | 16483 | 198 | R | резерв
16428 | 88 | R | Авария канала 5 (0 - OK, 1 - Нет фазы) |  |  | 16484 | 200 | R | резерв
16429 | 90 | R | Авария канала 6 (0 - OK, 1 - Нет фазы) |  |  | 16485 | 202 | R | резерв
16430 | 92 | R | Температура со встроенного датчика (˚C) ( 50С - норма, 70С - перегрев! ) |  |  | 16486 | 204 | R | резерв
16431 | 94 | R | Температура с TMP37 (˚C) ( 40С - норма, 70С - перегрев! ) |  |  | 16487 | 206 | R | резерв
16432 | 96 | R | Vref (1 = 0.02V) |  |  | 16488 | 208 | RW | Частота ШИМ (Гц) для выходов в режиме PWM | 500
16433 | 98 | R | Напряжение питания (1 = 0.02V) |  |  | 16489 | 210 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = 'E' и 'H' | 69 , 72
16434 | 100 | R | Битовая маска состояния кнопок на корпусе (1 бит = кнопка) |  |  | 16490 | 212 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = '-' и 'D' | 45 , 68
16435 | 102 | R | Модель чипа |  |  | 16491 | 214 | R | МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА, символы ASCII в байтах 0 и 1 = 'I' и 'M' | 73 , 77
16436 | 104 | R | Версия ПО Hi, Lo (например v1.7) |  | 7 , 1 | 16492 | 216 | R | резерв
16437 | 106 | R | Количество сохранений во flash |  |  | 16493 | 218 | RW | Для приёма команд с ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОГО запроса - номер первого входа DO (1-255) | 1 | АВТОУСТАНОВКА на число ((MB_Adr-1) x 16 + 1) при изменении MB_Adr
16438 | 108 | R | резерв |  |  | 16494 | 220 | RW | Для приёма команд с ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОГО запроса - номер первого входа AO (1-255) | 1 | АВТОУСТАНОВКА на число ((MB_Adr-1) x 16 + 1) при изменении MB_Adr
16439 | 110 | R | резерв |  |  | 16495 | 222 | RW | Интервал в мс для отправки "коротких ответов" адресов 1-10 на Широковещательный запрос (0-нет ответов) | 35 | АВТОУСТАНОВКА при изменении скорости связи на значение из Broadcast ADI
Прошивки | 16436 | [6 empty] | * - | запись новых настроект в файл происходит после выключения всех ламп и паузы 5 сек;
1.4.2 | 2113 | - релиз 2020 года | [6 empty] | при изменения настроек Modbus сохранение выполняется сразу, а применение после перезагрузки
1.4.3 | 3137 | 16.02.2024 | - добавлена остановка диммирования на уровне МИНИМУМ при диммировании локальным выключателем | [5 empty] | если лампы включены то при ручном сохранении настроек происходит мерцание!
|  | 14.03.2024 | - добавлена защита ламп и убрана вспышка при изменении настроек (теперь только после выключения всех ламп) либо после записи не нуля в регистр 16466 | [5 empty] | ручное сохраниение настроек происходит после записи в регистр 16466 не нуля
|  | 02.04.2024 | - изменены пределы для АЦП (0,5 - 9,5В) и кнопки (>7В - вкл, <3В выкл), для типов входа 3-6 добавлено возвращение к прежнему уровню яркости
1.5.0 | 81 | 12.04.2024 | EasyHomeDimmer_v1_5_0 - добавлены настройки ШИМ (частота и инверсия)
1.7 | 1793 | 2025-04-30 | EasyHomeModul_v1_7 с широковещательным считыванием совместимая с EasyHomeMODUL - см.инструкцию на EasyHomeMODUL_м1_28 и позднее
1.8 | 2049 | 2025-05-05 | Инверстирована блокировка в регистре 16440 и адрес по-умолчанию 15
1.9 | 2049 | 2025-05-20 | Добавлен запрет на широковещательные ответся для адресов > 10, весия в прошивке оставлена 1.8 !

## Broadcast Adr 0 or 255
Адрес регистра | Номер байта | Назначение
8192 | 0 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 1
8192 | 1 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 1
8193 | 2 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 1
8193 | 3 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 1
8194 | 4 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 1
8194 | 5 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 1
8195 | 6 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 2
8195 | 7 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 2
8196 | 8 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 2
8196 | 9 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 2
8197 | 10 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 2
8197 | 11 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 2
8198 | 12 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 3
8198 | 13 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 3
8199 | 14 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 3
8199 | 15 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 3
8200 | 16 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 3
8200 | 17 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 3
8201 | 18 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 4
8201 | 19 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 4
8202 | 20 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 4
8202 | 21 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 4
8203 | 22 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 4
8203 | 23 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 4
8204 | 24 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 5
8204 | 25 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 5
8205 | 26 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 5
8205 | 27 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 5
8206 | 28 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 5
8206 | 29 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 5
8207 | 30 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 6
8207 | 31 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 6
8208 | 32 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 6
8208 | 33 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 6
8209 | 34 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 6
8209 | 35 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 6
8210 | 36 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 7
8210 | 37 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 7
8211 | 38 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 7
8211 | 39 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 7
8212 | 40 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 7
8212 | 41 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 7
8213 | 42 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 8
8213 | 43 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 8
8214 | 44 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 8
8214 | 45 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 8
8215 | 46 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 8
8215 | 47 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 8
8216 | 48 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 9
8216 | 49 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 9
8217 | 50 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 9
8217 | 51 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 9
8218 | 52 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 9
8218 | 53 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 9
8219 | 54 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 10
8219 | 55 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 10
8220 | 56 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 10
8220 | 57 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 10
8221 | 58 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 10
8221 | 59 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 10
8222 | 60 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 11
8222 | 61 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 11
8223 | 62 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 11
8223 | 63 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 11
8224 | 64 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 11
8224 | 65 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 11
8225 | 66 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 12
8225 | 67 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 12
8226 | 68 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 12
8226 | 69 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 12
8227 | 70 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 12
8227 | 71 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 12
8228 | 72 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 13
8228 | 73 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 13
8229 | 74 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 13
8229 | 75 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 13
8230 | 76 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 13
8230 | 77 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 13
8231 | 78 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 14
8231 | 79 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 14
8232 | 80 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 14
8232 | 81 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 14
8233 | 82 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 14
8233 | 83 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 14
8234 | 84 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 15
8234 | 85 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 15
8235 | 86 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 15
8235 | 87 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 15
8236 | 88 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 15
8236 | 89 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 15
8237 | 90 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 16
8237 | 91 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 16
8238 | 92 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 16
8238 | 93 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 16
8239 | 94 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 16
8239 | 95 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 16
8240 | 96 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 17
8240 | 97 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 17
8241 | 98 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 17
8241 | 99 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 17
8242 | 100 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 17
8242 | 101 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 17
8243 | 102 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 18
8243 | 103 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 18
8244 | 104 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 18
8244 | 105 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 18
8245 | 106 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 18
8245 | 107 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 18
8246 | 108 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 19
8246 | 109 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 19
8247 | 110 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 19
8247 | 111 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 19
8248 | 112 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 19
8248 | 113 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 19
8249 | 114 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 20
8249 | 115 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 20
8250 | 116 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 20
8250 | 117 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 20
8251 | 118 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 20
8251 | 119 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 20
8252 | 120 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 21
8252 | 121 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 21
8253 | 122 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 21
8253 | 123 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 21
8254 | 124 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 21
8254 | 125 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 21
8255 | 126 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 22
8255 | 127 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 22
8256 | 128 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 22
8256 | 129 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 22
8257 | 130 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 22
8257 | 131 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 22
8258 | 132 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 23
8258 | 133 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 23
8259 | 134 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 23
8259 | 135 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 23
8260 | 136 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 23
8260 | 137 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 23
8261 | 138 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 24
8261 | 139 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 24
8262 | 140 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 24
8262 | 141 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 24
8263 | 142 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 24
8263 | 143 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 24
8264 | 144 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 25
8264 | 145 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 25
8265 | 146 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 25
8265 | 147 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 25
8266 | 148 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 25
8266 | 149 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 25
8267 | 150 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 26
8267 | 151 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 26
8268 | 152 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 26
8268 | 153 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 26
8269 | 154 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 26
8269 | 155 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 26
8270 | 156 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 27
8270 | 157 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 27
8271 | 158 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 27
8271 | 159 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 27
8272 | 160 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 27
8272 | 161 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 27
8273 | 162 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 28
8273 | 163 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 28
8274 | 164 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 28
8274 | 165 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 28
8275 | 166 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 28
8275 | 167 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 28
8276 | 168 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 29
8276 | 169 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 29
8277 | 170 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 29
8277 | 171 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 29
8278 | 172 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 29
8278 | 173 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 29
8279 | 174 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 30
8279 | 175 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 30
8280 | 176 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 30
8280 | 177 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 30
8281 | 178 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 30
8281 | 179 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 30
8282 | 180 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 31
8282 | 181 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 31
8283 | 182 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 31
8283 | 183 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 31
8284 | 184 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 31
8284 | 185 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 31
8285 | 186 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 32
8285 | 187 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 32
8286 | 188 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 32
8286 | 189 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 32
8287 | 190 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 32
8287 | 191 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 32
8288 | 192 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 33
8288 | 193 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 33
8289 | 194 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 33
8289 | 195 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 33
8290 | 196 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 33
8290 | 197 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 33
8291 | 198 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 34
8291 | 199 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 34
8292 | 200 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 34
8292 | 201 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 34
8293 | 202 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 34
8293 | 203 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 34
8294 | 204 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 35
8294 | 205 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 35
8295 | 206 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 35
8295 | 207 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 35
8296 | 208 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 35
8296 | 209 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 35
8297 | 210 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 36
8297 | 211 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 36
8298 | 212 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 36
8298 | 213 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 36
8299 | 214 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 36
8299 | 215 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 36
8300 | 216 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 37
8300 | 217 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 37
8301 | 218 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 37
8301 | 219 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 37
8302 | 220 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 37
8302 | 221 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 37
8303 | 222 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 38
8303 | 223 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 38
8304 | 224 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 38
8304 | 225 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 38
8305 | 226 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 38
8305 | 227 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 38
8306 | 228 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 39
8306 | 229 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 39
8307 | 230 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 39
8307 | 231 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 39
8308 | 232 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 39
8308 | 233 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 39
8309 | 234 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 40
8309 | 235 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 40
8310 | 236 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 40
8310 | 237 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 40
8311 | 238 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 40
8311 | 239 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 40
8312 | 240 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 41
8312 | 241 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 41
8313 | 242 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 41
8313 | 243 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 41
8314 | 244 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 41
8314 | 245 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 41
8315 | 246 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 42
8315 | 247 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 42
8316 | 248 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 42
8316 | 249 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 42
8317 | 250 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 42
8317 | 251 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 42
8318 | 252 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 43
8318 | 253 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 43
8319 | 254 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 43
8319 | 255 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 43
8320 | 256 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 43
8320 | 257 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 43
8321 | 258 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 44
8321 | 259 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 44
8322 | 260 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 44
8322 | 261 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 44
8323 | 262 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 44
8323 | 263 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 44
8324 | 264 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 45
8324 | 265 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 45
8325 | 266 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 45
8325 | 267 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 45
8326 | 268 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 45
8326 | 269 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 45
8327 | 270 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 46
8327 | 271 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 46
8328 | 272 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 46
8328 | 273 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 46
8329 | 274 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 46
8329 | 275 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 46
8330 | 276 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 47
8330 | 277 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 47
8331 | 278 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 47
8331 | 279 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 47
8332 | 280 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 47
8332 | 281 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 47
8333 | 282 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 48
8333 | 283 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 48
8334 | 284 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 48
8334 | 285 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 48
8335 | 286 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 48
8335 | 287 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 48
8336 | 288 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 49
8336 | 289 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 49
8337 | 290 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 49
8337 | 291 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 49
8338 | 292 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 49
8338 | 293 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 49
8339 | 294 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 50
8339 | 295 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 50
8340 | 296 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 50
8340 | 297 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 50
8341 | 298 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 50
8341 | 299 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 50
8342 | 300 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 51
8342 | 301 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 51
8343 | 302 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 51
8343 | 303 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 51
8344 | 304 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 51
8344 | 305 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 51
8345 | 306 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 52
8345 | 307 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 52
8346 | 308 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 52
8346 | 309 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 52
8347 | 310 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 52
8347 | 311 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 52
8348 | 312 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 53
8348 | 313 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 53
8349 | 314 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 53
8349 | 315 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 53
8350 | 316 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 53
8350 | 317 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 53
8351 | 318 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 54
8351 | 319 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 54
8352 | 320 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 54
8352 | 321 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 54
8353 | 322 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 54
8353 | 323 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 54
8354 | 324 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 55
8354 | 325 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 55
8355 | 326 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 55
8355 | 327 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 55
8356 | 328 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 55
8356 | 329 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 55
8357 | 330 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 56
8357 | 331 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 56
8358 | 332 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 56
8358 | 333 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 56
8359 | 334 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 56
8359 | 335 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 56
8360 | 336 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 57
8360 | 337 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 57
8361 | 338 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 57
8361 | 339 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 57
8362 | 340 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 57
8362 | 341 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 57
8363 | 342 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 58
8363 | 343 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 58
8364 | 344 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 58
8364 | 345 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 58
8365 | 346 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 58
8365 | 347 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 58
8366 | 348 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 59
8366 | 349 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 59
8367 | 350 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 59
8367 | 351 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 59
8368 | 352 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 59
8368 | 353 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 59
8369 | 354 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 60
8369 | 355 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 60
8370 | 356 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 60
8370 | 357 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 60
8371 | 358 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 60
8371 | 359 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 60
8372 | 360 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 61
8372 | 361 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 61
8373 | 362 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 61
8373 | 363 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 61
8374 | 364 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 61
8374 | 365 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 61
8375 | 366 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 62
8375 | 367 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 62
8376 | 368 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 62
8376 | 369 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 62
8377 | 370 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 62
8377 | 371 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 62
8378 | 372 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 63
8378 | 373 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 63
8379 | 374 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 63
8379 | 375 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 63
8380 | 376 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 63
8380 | 377 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 63
8381 | 378 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 64
8381 | 379 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 64
8382 | 380 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 64
8382 | 381 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 64
8383 | 382 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 64
8383 | 383 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 64
8384 | 384 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 65
8384 | 385 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 65
8385 | 386 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 65
8385 | 387 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 65
8386 | 388 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 65
8386 | 389 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 65
8387 | 390 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 66
8387 | 391 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 66
8388 | 392 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 66
8388 | 393 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 66
8389 | 394 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 66
8389 | 395 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 66
8390 | 396 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 67
8390 | 397 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 67
8391 | 398 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 67
8391 | 399 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 67
8392 | 400 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 67
8392 | 401 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 67
8393 | 402 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 68
8393 | 403 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 68
8394 | 404 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 68
8394 | 405 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 68
8395 | 406 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 68
8395 | 407 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 68
8396 | 408 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 69
8396 | 409 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 69
8397 | 410 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 69
8397 | 411 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 69
8398 | 412 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 69
8398 | 413 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 69
8399 | 414 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 70
8399 | 415 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 70
8400 | 416 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 70
8400 | 417 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 70
8401 | 418 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 70
8401 | 419 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 70
8402 | 420 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 71
8402 | 421 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 71
8403 | 422 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 71
8403 | 423 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 71
8404 | 424 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 71
8404 | 425 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 71
8405 | 426 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 72
8405 | 427 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 72
8406 | 428 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 72
8406 | 429 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 72
8407 | 430 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 72
8407 | 431 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 72
8408 | 432 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 73
8408 | 433 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 73
8409 | 434 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 73
8409 | 435 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 73
8410 | 436 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 73
8410 | 437 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 73
8411 | 438 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 74
8411 | 439 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 74
8412 | 440 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 74
8412 | 441 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 74
8413 | 442 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 74
8413 | 443 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 74
8414 | 444 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 75
8414 | 445 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 75
8415 | 446 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 75
8415 | 447 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 75
8416 | 448 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 75
8416 | 449 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 75
8417 | 450 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 76
8417 | 451 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 76
8418 | 452 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 76
8418 | 453 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 76
8419 | 454 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 76
8419 | 455 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 76
8420 | 456 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 77
8420 | 457 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 77
8421 | 458 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 77
8421 | 459 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 77
8422 | 460 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 77
8422 | 461 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 77
8423 | 462 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 78
8423 | 463 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 78
8424 | 464 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 78
8424 | 465 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 78
8425 | 466 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 78
8425 | 467 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 78
8426 | 468 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 79
8426 | 469 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 79
8427 | 470 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 79
8427 | 471 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 79
8428 | 472 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 79
8428 | 473 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 79
8429 | 474 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 80
8429 | 475 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 80
8430 | 476 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 80
8430 | 477 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 80
8431 | 478 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 80
8431 | 479 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 80
8432 | 480 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 81
8432 | 481 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 81
8433 | 482 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 81
8433 | 483 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 81
8434 | 484 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 81
8434 | 485 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 81
8435 | 486 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 82
8435 | 487 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 82
8436 | 488 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 82
8436 | 489 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 82
8437 | 490 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 82
8437 | 491 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 82
8438 | 492 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 83
8438 | 493 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 83
8439 | 494 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 83
8439 | 495 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 83
8440 | 496 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 83
8440 | 497 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 83
8441 | 498 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 84
8441 | 499 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 84
8442 | 500 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 84
8442 | 501 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 84
8443 | 502 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 84
8443 | 503 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 84
8444 | 504 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 85
8444 | 505 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 85
8445 | 506 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 85
8445 | 507 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 85
8446 | 508 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 85
8446 | 509 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 85
8447 | 510 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 86
8447 | 511 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 86
8448 | 512 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 86
8448 | 513 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 86
8449 | 514 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 86
8449 | 515 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 86
8450 | 516 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 87
8450 | 517 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 87
8451 | 518 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 87
8451 | 519 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 87
8452 | 520 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 87
8452 | 521 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 87
8453 | 522 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 88
8453 | 523 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 88
8454 | 524 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 88
8454 | 525 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 88
8455 | 526 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 88
8455 | 527 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 88
8456 | 528 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 89
8456 | 529 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 89
8457 | 530 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 89
8457 | 531 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 89
8458 | 532 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 89
8458 | 533 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 89
8459 | 534 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 90
8459 | 535 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 90
8460 | 536 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 90
8460 | 537 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 90
8461 | 538 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 90
8461 | 539 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 90
8462 | 540 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 91
8462 | 541 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 91
8463 | 542 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 91
8463 | 543 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 91
8464 | 544 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 91
8464 | 545 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 91
8465 | 546 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 92
8465 | 547 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 92
8466 | 548 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 92
8466 | 549 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 92
8467 | 550 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 92
8467 | 551 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 92
8468 | 552 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 93
8468 | 553 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 93
8469 | 554 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 93
8469 | 555 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 93
8470 | 556 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 93
8470 | 557 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 93
8471 | 558 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 94
8471 | 559 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 94
8472 | 560 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 94
8472 | 561 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 94
8473 | 562 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 94
8473 | 563 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 94
8474 | 564 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 95
8474 | 565 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 95
8475 | 566 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 95
8475 | 567 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 95
8476 | 568 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 95
8476 | 569 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 95
8477 | 570 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 96
8477 | 571 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 96
8478 | 572 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 96
8478 | 573 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 96
8479 | 574 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 96
8479 | 575 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 96
8480 | 576 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 97
8480 | 577 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 97
8481 | 578 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 97
8481 | 579 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 97
8482 | 580 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 97
8482 | 581 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 97
8483 | 582 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 98
8483 | 583 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 98
8484 | 584 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 98
8484 | 585 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 98
8485 | 586 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 98
8485 | 587 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 98
8486 | 588 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 99
8486 | 589 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 99
8487 | 590 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 99
8487 | 591 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 99
8488 | 592 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 99
8488 | 593 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 99
8489 | 594 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 100
8489 | 595 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 100
8490 | 596 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 100
8490 | 597 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 100
8491 | 598 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 100
8491 | 599 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 100
8492 | 600 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 101
8492 | 601 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 101
8493 | 602 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 101
8493 | 603 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 101
8494 | 604 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 101
8494 | 605 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 101
8495 | 606 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 102
8495 | 607 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 102
8496 | 608 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 102
8496 | 609 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 102
8497 | 610 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 102
8497 | 611 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 102
8498 | 612 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 103
8498 | 613 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 103
8499 | 614 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 103
8499 | 615 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 103
8500 | 616 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 103
8500 | 617 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 103
8501 | 618 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 104
8501 | 619 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 104
8502 | 620 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 104
8502 | 621 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 104
8503 | 622 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 104
8503 | 623 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 104
8504 | 624 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 105
8504 | 625 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 105
8505 | 626 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 105
8505 | 627 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 105
8506 | 628 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 105
8506 | 629 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 105
8507 | 630 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 106
8507 | 631 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 106
8508 | 632 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 106
8508 | 633 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 106
8509 | 634 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 106
8509 | 635 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 106
8510 | 636 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 107
8510 | 637 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 107
8511 | 638 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 107
8511 | 639 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 107
8512 | 640 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 107
8512 | 641 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 107
8513 | 642 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 108
8513 | 643 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 108
8514 | 644 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 108
8514 | 645 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 108
8515 | 646 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 108
8515 | 647 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 108
8516 | 648 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 109
8516 | 649 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 109
8517 | 650 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 109
8517 | 651 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 109
8518 | 652 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 109
8518 | 653 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 109
8519 | 654 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 110
8519 | 655 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 110
8520 | 656 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 110
8520 | 657 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 110
8521 | 658 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 110
8521 | 659 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 110
8522 | 660 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 111
8522 | 661 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 111
8523 | 662 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 111
8523 | 663 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 111
8524 | 664 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 111
8524 | 665 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 111
8525 | 666 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 112
8525 | 667 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 112
8526 | 668 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 112
8526 | 669 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 112
8527 | 670 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 112
8527 | 671 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 112
8528 | 672 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 113
8528 | 673 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 113
8529 | 674 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 113
8529 | 675 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 113
8530 | 676 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 113
8530 | 677 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 113
8531 | 678 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 114
8531 | 679 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 114
8532 | 680 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 114
8532 | 681 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 114
8533 | 682 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 114
8533 | 683 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 114
8534 | 684 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 115
8534 | 685 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 115
8535 | 686 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 115
8535 | 687 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 115
8536 | 688 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 115
8536 | 689 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 115
8537 | 690 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 116
8537 | 691 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 116
8538 | 692 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 116
8538 | 693 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 116
8539 | 694 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 116
8539 | 695 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 116
8540 | 696 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 117
8540 | 697 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 117
8541 | 698 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 117
8541 | 699 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 117
8542 | 700 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 117
8542 | 701 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 117
8543 | 702 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 118
8543 | 703 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 118
8544 | 704 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 118
8544 | 705 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 118
8545 | 706 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 118
8545 | 707 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 118
8546 | 708 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 119
8546 | 709 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 119
8547 | 710 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 119
8547 | 711 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 119
8548 | 712 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 119
8548 | 713 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 119
8549 | 714 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 120
8549 | 715 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 120
8550 | 716 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 120
8550 | 717 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 120
8551 | 718 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 120
8551 | 719 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 120
8552 | 720 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 121
8552 | 721 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 121
8553 | 722 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 121
8553 | 723 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 121
8554 | 724 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 121
8554 | 725 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 121
8555 | 726 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 122
8555 | 727 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 122
8556 | 728 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 122
8556 | 729 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 122
8557 | 730 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 122
8557 | 731 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 122
8558 | 732 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 123
8558 | 733 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 123
8559 | 734 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 123
8559 | 735 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 123
8560 | 736 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 123
8560 | 737 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 123
8561 | 738 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 124
8561 | 739 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 124
8562 | 740 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 124
8562 | 741 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 124
8563 | 742 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 124
8563 | 743 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 124
8564 | 744 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 125
8564 | 745 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 125
8565 | 746 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 125
8565 | 747 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 125
8566 | 748 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 125
8566 | 749 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 125
8567 | 750 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 126
8567 | 751 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 126
8568 | 752 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 126
8568 | 753 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 126
8569 | 754 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 126
8569 | 755 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 126
8570 | 756 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 127
8570 | 757 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 127
8571 | 758 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 127
8571 | 759 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 127
8572 | 760 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 127
8572 | 761 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 127
8573 | 762 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 128
8573 | 763 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 128
8574 | 764 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 128
8574 | 765 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 128
8575 | 766 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 128
8575 | 767 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 128
8576 | 768 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 129
8576 | 769 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 129
8577 | 770 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 129
8577 | 771 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 129
8578 | 772 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 129
8578 | 773 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 129
8579 | 774 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 130
8579 | 775 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 130
8580 | 776 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 130
8580 | 777 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 130
8581 | 778 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 130
8581 | 779 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 130
8582 | 780 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 131
8582 | 781 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 131
8583 | 782 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 131
8583 | 783 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 131
8584 | 784 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 131
8584 | 785 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 131
8585 | 786 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 132
8585 | 787 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 132
8586 | 788 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 132
8586 | 789 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 132
8587 | 790 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 132
8587 | 791 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 132
8588 | 792 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 133
8588 | 793 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 133
8589 | 794 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 133
8589 | 795 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 133
8590 | 796 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 133
8590 | 797 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 133
8591 | 798 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 134
8591 | 799 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 134
8592 | 800 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 134
8592 | 801 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 134
8593 | 802 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 134
8593 | 803 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 134
8594 | 804 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 135
8594 | 805 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 135
8595 | 806 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 135
8595 | 807 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 135
8596 | 808 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 135
8596 | 809 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 135
8597 | 810 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 136
8597 | 811 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 136
8598 | 812 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 136
8598 | 813 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 136
8599 | 814 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 136
8599 | 815 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 136
8600 | 816 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 137
8600 | 817 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 137
8601 | 818 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 137
8601 | 819 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 137
8602 | 820 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 137
8602 | 821 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 137
8603 | 822 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 138
8603 | 823 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 138
8604 | 824 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 138
8604 | 825 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 138
8605 | 826 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 138
8605 | 827 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 138
8606 | 828 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 139
8606 | 829 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 139
8607 | 830 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 139
8607 | 831 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 139
8608 | 832 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 139
8608 | 833 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 139
8609 | 834 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 140
8609 | 835 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 140
8610 | 836 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 140
8610 | 837 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 140
8611 | 838 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 140
8611 | 839 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 140
8612 | 840 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 141
8612 | 841 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 141
8613 | 842 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 141
8613 | 843 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 141
8614 | 844 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 141
8614 | 845 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 141
8615 | 846 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 142
8615 | 847 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 142
8616 | 848 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 142
8616 | 849 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 142
8617 | 850 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 142
8617 | 851 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 142
8618 | 852 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 143
8618 | 853 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 143
8619 | 854 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 143
8619 | 855 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 143
8620 | 856 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 143
8620 | 857 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 143
8621 | 858 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 144
8621 | 859 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 144
8622 | 860 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 144
8622 | 861 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 144
8623 | 862 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 144
8623 | 863 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 144
8624 | 864 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 145
8624 | 865 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 145
8625 | 866 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 145
8625 | 867 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 145
8626 | 868 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 145
8626 | 869 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 145
8627 | 870 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 146
8627 | 871 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 146
8628 | 872 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 146
8628 | 873 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 146
8629 | 874 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 146
8629 | 875 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 146
8630 | 876 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 147
8630 | 877 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 147
8631 | 878 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 147
8631 | 879 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 147
8632 | 880 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 147
8632 | 881 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 147
8633 | 882 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 148
8633 | 883 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 148
8634 | 884 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 148
8634 | 885 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 148
8635 | 886 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 148
8635 | 887 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 148
8636 | 888 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 149
8636 | 889 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 149
8637 | 890 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 149
8637 | 891 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 149
8638 | 892 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 149
8638 | 893 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 149
8639 | 894 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 150
8639 | 895 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 150
8640 | 896 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 150
8640 | 897 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 150
8641 | 898 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 150
8641 | 899 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 150
8642 | 900 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 151
8642 | 901 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 151
8643 | 902 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 151
8643 | 903 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 151
8644 | 904 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 151
8644 | 905 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 151
8645 | 906 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 152
8645 | 907 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 152
8646 | 908 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 152
8646 | 909 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 152
8647 | 910 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 152
8647 | 911 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 152
8648 | 912 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 153
8648 | 913 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 153
8649 | 914 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 153
8649 | 915 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 153
8650 | 916 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 153
8650 | 917 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 153
8651 | 918 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 154
8651 | 919 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 154
8652 | 920 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 154
8652 | 921 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 154
8653 | 922 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 154
8653 | 923 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 154
8654 | 924 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 155
8654 | 925 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 155
8655 | 926 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 155
8655 | 927 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 155
8656 | 928 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 155
8656 | 929 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 155
8657 | 930 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 156
8657 | 931 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 156
8658 | 932 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 156
8658 | 933 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 156
8659 | 934 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 156
8659 | 935 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 156
8660 | 936 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 157
8660 | 937 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 157
8661 | 938 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 157
8661 | 939 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 157
8662 | 940 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 157
8662 | 941 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 157
8663 | 942 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 158
8663 | 943 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 158
8664 | 944 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 158
8664 | 945 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 158
8665 | 946 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 158
8665 | 947 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 158
8666 | 948 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 159
8666 | 949 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 159
8667 | 950 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 159
8667 | 951 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 159
8668 | 952 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 159
8668 | 953 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 159
8669 | 954 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 160
8669 | 955 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 160
8670 | 956 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 160
8670 | 957 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 160
8671 | 958 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 160
8671 | 959 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 160
8672 | 960 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 161
8672 | 961 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 161
8673 | 962 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 161
8673 | 963 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 161
8674 | 964 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 161
8674 | 965 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 161
8675 | 966 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 162
8675 | 967 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 162
8676 | 968 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 162
8676 | 969 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 162
8677 | 970 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 162
8677 | 971 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 162
8678 | 972 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 163
8678 | 973 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 163
8679 | 974 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 163
8679 | 975 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 163
8680 | 976 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 163
8680 | 977 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 163
8681 | 978 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 164
8681 | 979 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 164
8682 | 980 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 164
8682 | 981 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 164
8683 | 982 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 164
8683 | 983 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 164
8684 | 984 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 165
8684 | 985 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 165
8685 | 986 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 165
8685 | 987 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 165
8686 | 988 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 165
8686 | 989 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 165
8687 | 990 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 166
8687 | 991 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 166
8688 | 992 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 166
8688 | 993 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 166
8689 | 994 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 166
8689 | 995 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 166
8690 | 996 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 167
8690 | 997 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 167
8691 | 998 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 167
8691 | 999 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 167
8692 | 1000 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 167
8692 | 1001 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 167
8693 | 1002 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 168
8693 | 1003 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 168
8694 | 1004 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 168
8694 | 1005 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 168
8695 | 1006 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 168
8695 | 1007 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 168
8696 | 1008 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 169
8696 | 1009 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 169
8697 | 1010 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 169
8697 | 1011 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 169
8698 | 1012 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 169
8698 | 1013 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 169
8699 | 1014 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 170
8699 | 1015 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 170
8700 | 1016 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 170
8700 | 1017 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 170
8701 | 1018 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 170
8701 | 1019 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 170
8702 | 1020 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 171
8702 | 1021 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 171
8703 | 1022 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 171
8703 | 1023 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 171
8704 | 1024 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 171
8704 | 1025 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 171
8705 | 1026 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 172
8705 | 1027 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 172
8706 | 1028 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 172
8706 | 1029 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 172
8707 | 1030 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 172
8707 | 1031 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 172
8708 | 1032 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 173
8708 | 1033 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 173
8709 | 1034 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 173
8709 | 1035 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 173
8710 | 1036 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 173
8710 | 1037 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 173
8711 | 1038 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 174
8711 | 1039 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 174
8712 | 1040 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 174
8712 | 1041 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 174
8713 | 1042 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 174
8713 | 1043 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 174
8714 | 1044 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 175
8714 | 1045 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 175
8715 | 1046 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 175
8715 | 1047 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 175
8716 | 1048 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 175
8716 | 1049 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 175
8717 | 1050 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 176
8717 | 1051 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 176
8718 | 1052 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 176
8718 | 1053 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 176
8719 | 1054 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 176
8719 | 1055 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 176
8720 | 1056 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 177
8720 | 1057 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 177
8721 | 1058 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 177
8721 | 1059 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 177
8722 | 1060 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 177
8722 | 1061 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 177
8723 | 1062 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 178
8723 | 1063 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 178
8724 | 1064 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 178
8724 | 1065 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 178
8725 | 1066 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 178
8725 | 1067 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 178
8726 | 1068 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 179
8726 | 1069 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 179
8727 | 1070 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 179
8727 | 1071 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 179
8728 | 1072 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 179
8728 | 1073 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 179
8729 | 1074 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 180
8729 | 1075 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 180
8730 | 1076 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 180
8730 | 1077 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 180
8731 | 1078 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 180
8731 | 1079 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 180
8732 | 1080 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 181
8732 | 1081 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 181
8733 | 1082 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 181
8733 | 1083 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 181
8734 | 1084 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 181
8734 | 1085 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 181
8735 | 1086 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 182
8735 | 1087 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 182
8736 | 1088 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 182
8736 | 1089 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 182
8737 | 1090 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 182
8737 | 1091 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 182
8738 | 1092 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 183
8738 | 1093 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 183
8739 | 1094 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 183
8739 | 1095 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 183
8740 | 1096 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 183
8740 | 1097 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 183
8741 | 1098 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 184
8741 | 1099 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 184
8742 | 1100 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 184
8742 | 1101 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 184
8743 | 1102 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 184
8743 | 1103 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 184
8744 | 1104 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 185
8744 | 1105 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 185
8745 | 1106 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 185
8745 | 1107 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 185
8746 | 1108 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 185
8746 | 1109 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 185
8747 | 1110 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 186
8747 | 1111 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 186
8748 | 1112 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 186
8748 | 1113 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 186
8749 | 1114 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 186
8749 | 1115 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 186
8750 | 1116 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 187
8750 | 1117 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 187
8751 | 1118 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 187
8751 | 1119 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 187
8752 | 1120 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 187
8752 | 1121 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 187
8753 | 1122 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 188
8753 | 1123 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 188
8754 | 1124 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 188
8754 | 1125 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 188
8755 | 1126 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 188
8755 | 1127 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 188
8756 | 1128 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 189
8756 | 1129 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 189
8757 | 1130 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 189
8757 | 1131 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 189
8758 | 1132 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 189
8758 | 1133 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 189
8759 | 1134 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 190
8759 | 1135 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 190
8760 | 1136 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 190
8760 | 1137 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 190
8761 | 1138 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 190
8761 | 1139 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 190
8762 | 1140 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 191
8762 | 1141 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 191
8763 | 1142 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 191
8763 | 1143 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 191
8764 | 1144 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 191
8764 | 1145 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 191
8765 | 1146 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 192
8765 | 1147 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 192
8766 | 1148 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 192
8766 | 1149 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 192
8767 | 1150 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 192
8767 | 1151 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 192
8768 | 1152 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 193
8768 | 1153 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 193
8769 | 1154 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 193
8769 | 1155 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 193
8770 | 1156 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 193
8770 | 1157 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 193
8771 | 1158 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 194
8771 | 1159 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 194
8772 | 1160 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 194
8772 | 1161 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 194
8773 | 1162 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 194
8773 | 1163 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 194
8774 | 1164 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 195
8774 | 1165 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 195
8775 | 1166 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 195
8775 | 1167 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 195
8776 | 1168 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 195
8776 | 1169 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 195
8777 | 1170 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 196
8777 | 1171 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 196
8778 | 1172 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 196
8778 | 1173 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 196
8779 | 1174 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 196
8779 | 1175 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 196
8780 | 1176 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 197
8780 | 1177 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 197
8781 | 1178 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 197
8781 | 1179 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 197
8782 | 1180 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 197
8782 | 1181 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 197
8783 | 1182 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 198
8783 | 1183 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 198
8784 | 1184 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 198
8784 | 1185 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 198
8785 | 1186 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 198
8785 | 1187 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 198
8786 | 1188 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 199
8786 | 1189 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 199
8787 | 1190 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 199
8787 | 1191 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 199
8788 | 1192 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 199
8788 | 1193 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 199
8789 | 1194 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 200
8789 | 1195 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 200
8790 | 1196 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 200
8790 | 1197 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 200
8791 | 1198 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 200
8791 | 1199 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 200
8792 | 1200 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 201
8792 | 1201 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 201
8793 | 1202 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 201
8793 | 1203 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 201
8794 | 1204 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 201
8794 | 1205 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 201
8795 | 1206 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 202
8795 | 1207 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 202
8796 | 1208 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 202
8796 | 1209 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 202
8797 | 1210 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 202
8797 | 1211 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 202
8798 | 1212 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 203
8798 | 1213 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 203
8799 | 1214 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 203
8799 | 1215 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 203
8800 | 1216 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 203
8800 | 1217 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 203
8801 | 1218 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 204
8801 | 1219 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 204
8802 | 1220 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 204
8802 | 1221 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 204
8803 | 1222 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 204
8803 | 1223 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 204
8804 | 1224 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 205
8804 | 1225 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 205
8805 | 1226 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 205
8805 | 1227 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 205
8806 | 1228 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 205
8806 | 1229 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 205
8807 | 1230 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 206
8807 | 1231 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 206
8808 | 1232 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 206
8808 | 1233 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 206
8809 | 1234 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 206
8809 | 1235 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 206
8810 | 1236 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 207
8810 | 1237 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 207
8811 | 1238 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 207
8811 | 1239 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 207
8812 | 1240 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 207
8812 | 1241 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 207
8813 | 1242 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 208
8813 | 1243 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 208
8814 | 1244 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 208
8814 | 1245 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 208
8815 | 1246 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 208
8815 | 1247 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 208
8816 | 1248 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 209
8816 | 1249 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 209
8817 | 1250 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 209
8817 | 1251 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 209
8818 | 1252 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 209
8818 | 1253 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 209
8819 | 1254 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 210
8819 | 1255 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 210
8820 | 1256 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 210
8820 | 1257 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 210
8821 | 1258 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 210
8821 | 1259 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 210
8822 | 1260 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 211
8822 | 1261 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 211
8823 | 1262 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 211
8823 | 1263 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 211
8824 | 1264 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 211
8824 | 1265 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 211
8825 | 1266 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 212
8825 | 1267 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 212
8826 | 1268 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 212
8826 | 1269 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 212
8827 | 1270 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 212
8827 | 1271 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 212
8828 | 1272 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 213
8828 | 1273 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 213
8829 | 1274 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 213
8829 | 1275 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 213
8830 | 1276 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 213
8830 | 1277 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 213
8831 | 1278 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 214
8831 | 1279 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 214
8832 | 1280 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 214
8832 | 1281 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 214
8833 | 1282 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 214
8833 | 1283 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 214
8834 | 1284 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 215
8834 | 1285 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 215
8835 | 1286 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 215
8835 | 1287 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 215
8836 | 1288 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 215
8836 | 1289 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 215
8837 | 1290 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 216
8837 | 1291 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 216
8838 | 1292 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 216
8838 | 1293 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 216
8839 | 1294 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 216
8839 | 1295 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 216
8840 | 1296 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 217
8840 | 1297 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 217
8841 | 1298 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 217
8841 | 1299 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 217
8842 | 1300 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 217
8842 | 1301 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 217
8843 | 1302 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 218
8843 | 1303 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 218
8844 | 1304 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 218
8844 | 1305 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 218
8845 | 1306 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 218
8845 | 1307 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 218
8846 | 1308 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 219
8846 | 1309 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 219
8847 | 1310 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 219
8847 | 1311 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 219
8848 | 1312 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 219
8848 | 1313 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 219
8849 | 1314 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 220
8849 | 1315 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 220
8850 | 1316 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 220
8850 | 1317 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 220
8851 | 1318 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 220
8851 | 1319 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 220
8852 | 1320 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 221
8852 | 1321 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 221
8853 | 1322 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 221
8853 | 1323 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 221
8854 | 1324 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 221
8854 | 1325 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 221
8855 | 1326 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 222
8855 | 1327 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 222
8856 | 1328 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 222
8856 | 1329 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 222
8857 | 1330 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 222
8857 | 1331 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 222
8858 | 1332 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 223
8858 | 1333 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 223
8859 | 1334 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 223
8859 | 1335 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 223
8860 | 1336 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 223
8860 | 1337 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 223
8861 | 1338 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 224
8861 | 1339 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 224
8862 | 1340 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 224
8862 | 1341 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 224
8863 | 1342 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 224
8863 | 1343 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 224
8864 | 1344 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 225
8864 | 1345 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 225
8865 | 1346 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 225
8865 | 1347 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 225
8866 | 1348 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 225
8866 | 1349 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 225
8867 | 1350 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 226
8867 | 1351 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 226
8868 | 1352 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 226
8868 | 1353 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 226
8869 | 1354 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 226
8869 | 1355 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 226
8870 | 1356 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 227
8870 | 1357 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 227
8871 | 1358 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 227
8871 | 1359 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 227
8872 | 1360 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 227
8872 | 1361 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 227
8873 | 1362 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 228
8873 | 1363 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 228
8874 | 1364 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 228
8874 | 1365 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 228
8875 | 1366 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 228
8875 | 1367 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 228
8876 | 1368 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 229
8876 | 1369 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 229
8877 | 1370 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 229
8877 | 1371 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 229
8878 | 1372 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 229
8878 | 1373 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 229
8879 | 1374 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 230
8879 | 1375 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 230
8880 | 1376 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 230
8880 | 1377 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 230
8881 | 1378 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 230
8881 | 1379 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 230
8882 | 1380 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 231
8882 | 1381 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 231
8883 | 1382 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 231
8883 | 1383 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 231
8884 | 1384 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 231
8884 | 1385 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 231
8885 | 1386 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 232
8885 | 1387 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 232
8886 | 1388 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 232
8886 | 1389 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 232
8887 | 1390 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 232
8887 | 1391 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 232
8888 | 1392 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 233
8888 | 1393 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 233
8889 | 1394 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 233
8889 | 1395 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 233
8890 | 1396 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 233
8890 | 1397 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 233
8891 | 1398 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 234
8891 | 1399 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 234
8892 | 1400 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 234
8892 | 1401 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 234
8893 | 1402 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 234
8893 | 1403 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 234
8894 | 1404 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 235
8894 | 1405 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 235
8895 | 1406 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 235
8895 | 1407 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 235
8896 | 1408 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 235
8896 | 1409 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 235
8897 | 1410 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 236
8897 | 1411 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 236
8898 | 1412 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 236
8898 | 1413 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 236
8899 | 1414 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 236
8899 | 1415 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 236
8900 | 1416 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 237
8900 | 1417 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 237
8901 | 1418 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 237
8901 | 1419 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 237
8902 | 1420 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 237
8902 | 1421 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 237
8903 | 1422 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 238
8903 | 1423 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 238
8904 | 1424 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 238
8904 | 1425 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 238
8905 | 1426 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 238
8905 | 1427 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 238
8906 | 1428 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 239
8906 | 1429 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 239
8907 | 1430 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 239
8907 | 1431 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 239
8908 | 1432 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 239
8908 | 1433 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 239
8909 | 1434 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 240
8909 | 1435 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 240
8910 | 1436 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 240
8910 | 1437 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 240
8911 | 1438 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 240
8911 | 1439 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 240
8912 | 1440 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 241
8912 | 1441 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 241
8913 | 1442 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 241
8913 | 1443 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 241
8914 | 1444 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 241
8914 | 1445 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 241
8915 | 1446 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 242
8915 | 1447 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 242
8916 | 1448 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 242
8916 | 1449 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 242
8917 | 1450 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 242
8917 | 1451 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 242
8918 | 1452 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 243
8918 | 1453 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 243
8919 | 1454 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 243
8919 | 1455 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 243
8920 | 1456 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 243
8920 | 1457 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 243
8921 | 1458 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 244
8921 | 1459 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 244
8922 | 1460 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 244
8922 | 1461 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 244
8923 | 1462 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 244
8923 | 1463 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 244
8924 | 1464 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 245
8924 | 1465 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 245
8925 | 1466 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 245
8925 | 1467 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 245
8926 | 1468 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 245
8926 | 1469 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 245
8927 | 1470 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 246
8927 | 1471 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 246
8928 | 1472 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 246
8928 | 1473 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 246
8929 | 1474 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 246
8929 | 1475 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 246
8930 | 1476 | Выход 1 (0-255) диммера с адресом 247
8930 | 1477 | Выход 2 (0-255) диммера с адресом 247
8931 | 1478 | Выход 3 (0-255) диммера с адресом 247
8931 | 1479 | Выход 4 (0-255) диммера с адресом 247
8932 | 1480 | Выход 5 (0-255) диммера с адресом 247
8932 | 1481 | Выход 6 (0-255) диммера с адресом 247

## RS485 settings
Speed | 8N1 | 8N2 | 8E1 | 8E2
2400 | 1 | 11 | 21 | 31
4800 | 2 | 12 | 22 | 32
9600 | 3 | 13 | 23 | 33
19200 | 4 | 14 | 24 | 34
38400 | 5 | 15 | 25 | 35
57600 | 6 | 16 | 26 | 36
115200 | 7 | 17 | 27 | 37
250000 | 8 | 18 | 28 | 38
5000000 | 9 | 19 | 29 | 39
1Mb | 10 | 20 | 30 | 40

## RazumDOM DDM845
Адрес регистра | Номер байта | R - только чтение, RW - чтение и запись, RW* - чтение и ограниченная запись | Назначение
40 | 0 | RW | Значение на выходе 1 (0-1023)
41 | 2 | RW | Значение на выходе 2 (0-1023)
42 | 4 | RW | Значение на выходе 3 (0-1023)
43 | 6 | RW | Значение на выходе 4 (0-1023)
44 | 8 | RW | Значение на выходе 5 (0-1023)
45 | 10 | RW | Значение на выходе 6 (0-1023)